Приложение к постановлению

от 26.04.2024  № 396

# Схема теплоснабжения

# города Киржач

# Киржачского района Владимирской  области

на 2025 год

- ВВЕДЕНИЕ

1. Общие указания

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения города Киржач разработана администрацией города Киржач.

Предусматривается разработка схемы теплоснабжения для центральной части города Киржач, микрорайона Шелковый комбинат, микрорайона Красный Октябрь, улицы Добровольского, Микрорайона  Мебельной фабрики.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

По характеру рельефа территория города Киржач  представляет собой переход от возвышенных отрогов Клинско-Дмитровской гряды (абсолютные высоты 170-200 метров над уровнем моря) к Киржачской зандровой равнине (абсолютные высоты 140-150 метров над уровнем моря).

Поверхность города наклонена с севера на юг к долине р. Клязьмы.

Северная часть по геоморфологическим признакам определяется как морено-эрозионная Дубнинско-Нерлинская равнина, приурочена к восточному склону Клинско-Дмитровской гряды и отличается увалисто-холмистым рельефом с ярко-выраженной овражно-балочной сетью.

Киржачская зандровая равнина отличается слабо-волнистым рельефом поверхности, значительной заболоченностью.

Долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков. Заболоченные территории находятся в юго-западной части района.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура наиболее теплого месяца – июля +18 0С, холодного периода – января -16 0С. Длительность безморозного периода в среднем составляет 115-125 дней. Абсолютно минимальная температура воздуха  - 48 0С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки  -32 0С.

Расчетная температура наружного воздуха -28оС,

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС.

Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 43-80 см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а тёплый (май) - 48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

Среднегодовое количество осадков – 510-560 мм, из которых 70-75% выпадает в теплый период, с температурой выше 10 0С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 0С, условиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА КИРЖАЧ

Численность населения по статистическим данным на 1 сентября   2023 г. составляет – 26 703 человек.

Теплоснабжение  города  осуществляется  от  отопительных и  промышленных   котельных.  Отопительные  котельные  различных  ведомств в  основном мелкие, оборудованы  котлами  малой  мощности.

Система  теплоснабжения города Киржач  реализована  в    закрытой системе. Теплоснабжение   населения,  значимых  социальных объектов,  организаций  города осуществляется от 20 источников тепловой энергии:

Таблица № 1

| № п/п | Котельные, отапливающие социально значимые объекты и население | Собственник | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 1 г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Природный газ |
|  | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 2 г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Природный газ |
|  | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 3 г.Киржач, ул. Метленкова, дом 2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная № 9, 1-й проезд | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Электро-кот. по ул. Кирова | ООО «Владимиртеплогаз» | Электроэнергия |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | Администрация города Киржач | Природный газ |
| 20 | ООО ИЦ «Теплосфера» Блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь | ООО ИЦ «Теплосфера | Природный газ |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  города,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1.

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И  ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2016 год | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 323012,32 | 294300,91 | 294300,91 |
|  | - жилой фонд | 288045,32 | 270847,91 | 270847,91 |
|  | - общественные здания | 92818 | 81304 | 81304 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 55,32 | 40,15 | 40,15 |
| 1. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 8196,42 | 7935,51 | 7935,51 |
|  | - общественные здания | 894,1 | 894,1 | 894,1 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,023 | 1,035 | 1,035 |
| 2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 8105,15 | 8105,15 | 8105,15 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2 | 2 | 2 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 6955,4 | 6955,4 | 6955,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| - Котельная № 2,ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 5926,4 | 5926,4 | 5926,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| - Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2 |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 3593,4 | 3593,4 | 3593,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная № 9 |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 16147 | 108114,75 | 108114,75 |
|  | - общественные здания | 22386 | 22386 | 22386 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 10,018 | 12,88 | 12,88 |
| - Блочно-модульная котельная ООО «Владимиртеплогаз» ул. Калинина, дом 61 |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 54333.29 | 54337,76 | 54337,76 |
|  | - общественные здания | 5871,52 | 5871,52 | 5871,52 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 5,412 | 5,336 | 5,336 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова д.16 |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 3803,71 | 6554,66 | 6554,66 |
|  | - общественные здания | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,793 | 0,655 | 0,655 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 32241,65 | 35149,38 | 35149,38 |
|  | - общественные здания | 27278 | 27278 | 27278 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 7,443 | 7,348 | 7,348 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 115982,15 | 116986,08 | 116986,08 |
|  | - общественные здания | 23397 | 23397 | 23397 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 14,514 | 12,690 | 12,690 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 6691,3 | 7558,85 | 7558,85 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,6225 | 0,6225 | 0,6225 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 12120,2 | 14627,24 | 14627,24 |
|  | - общественные здания | 5357 | 5357 | 5357 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,596 | 2,90 | 2,90 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 3735,2 | 3742,61 | 3472,61 |
|  | - общественные здания | 90 | 90 | 90 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,4304 | 0,4305 | 0,4305 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 3043,3 | 3230,2 | 3230,2 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,313 | 0,339 | 0,339 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 5808,5 | 6403,18 | 6403,18 |
|  | - общественные здания | 662 | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,563 | 0,618 | 0,618 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд | 15456,8 | 18160,43 | 18160,43 |
|  | - общественные здания | 1067 | 1067 | 1067 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,68 | 2,051 | 2,051 |
| - Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |  |  |  |  |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) |  | 653,99 | 710,11 | 710,11 |
| - общественные здания |  | 0 | 0 | 0 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,0861 | 0,0835 | 0,0835 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Северная д.5 |  |  |  |  |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) |  | 834,47 | 834,7 | 834,7 |
| - общественные здания |  | 0 | 119,9 | 119,9 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,113 | 0,17 | 0,17 |
| 19.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |  |  |  |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) |  | 22 387,34 | 21384,88 | 21384,88 |
| - общественные здания |  |  | 14697,6 | 14697,6 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 6,5 | 2,67 | 2,67 |
| 20.Блочно-модульная котельная ООО ИЦ «Теплосфера» ул. Лесная м-н Красный Октябрь |  |  |  |  |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) |  | 0 | 0 | 0 |
| - общественные здания |  | 10 865,8 | 10 865,80 | 10 865,80 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,316 | 0,316 | 0,316 |

РАЗДЕЛ 2.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице № 3.

Таблица № 3

| №п/п | Наименование | На первую очередь до 2023 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,035 | 1,035 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,345 | 0,345 |
| 2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 | 2 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 2,3 | 2,3 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,284 | 0,284 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,273 | 0,273 |
| 5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,193 | 0,193 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,88 | 12,88 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,88 | 12,88 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 |
| 7.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16/1 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,88 | 0,88 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,655 | 0,655 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,225 | 0,225 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 | 12,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,348 | 7,348 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 5,452 | 5,452 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,690 | 12,690 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 16,11 | 16,11 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,6225 | 0,6225 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,2775 | 1,2775 |
| 11.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,90 | 2,90 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,90 | 2,90 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,43 | 0,43 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,339 | 0,339 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,091 | 0,091 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,618 | 0,618 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,242 | 0,242 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,051 | 2,0561 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,119 | 0,119 |

| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова, д.1 Б |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,0835 | 0,0835 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0865 | 0,0865 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 6,45 | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,336 | 5,336 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,114 | 1,114 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,17 | 0,17 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 3.44 | 3.44 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,67 | 2,67 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,77 | 0,77 |
| 20.Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера» |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,316 | 0,316 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,684 | 0,684 |

Существенным  резервом мощности  располагают котельная № 1 (ул. Советская д.51), котельная № 2 (ул. Дзержинского д.4/3)

При  развитии  города  в  основном  предполагается  строительство  малоэтажной  застройки,  где  предполагаются  дома  с  индивидуальным отоплением.

Для  повышения   качества, надежности  и  доступности  теплоснабжения  на  территории  города  необходимо  предусмотреть  оптимизацию схемы теплоснабжения с целью наиболее полной загрузки имеющихся мощностей, исключения из схемы нерентабельных и морально устаревших источников тепловой энергии с заменой на более современные блочно-модульные котельные.

РАЗДЕЛ 3.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в  таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование | Существующие | Перспективные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,396 | 41,396 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,211 | 0,211 |
| 2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 | 79,7 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,52 | 0,52 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 | 0,02 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 | 0,02 |
| 5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2 |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,03 | 0,03 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 557,224 | 557,224 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,372 | 1,372 |
| 7.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова д.16 |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 26,183 | 26,183 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,091 | 0,091 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 293,951 | 293,951 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,220 | 1,220 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 507,626 | 507,626 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,786 | 1,786 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,901 | 24,901 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,070 | 0,070 |
| 11.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 115,874 | 115,874 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,324 | 0,324 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,222 | 17,222 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,058 | 0,058 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 13,573 | 13,573 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,036 | 0,036 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,722 | 24,722 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,066 | 0,066 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 82,058 | 82,058 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,226 | 0,226 |
| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,340 | 3,340 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,006 | 0,006 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 213,432 | 213,432 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,085 | 1,085 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 4,446 | 4,446 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,012 | 0,012 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 106,884 | 106,884 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,353 | 0,353 |
| 20. Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера» |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,12 | 0,12 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Таблица № 5

|  | Сведения о подключенных тепловых нагрузках потребителей № п/п; Наименование потребителя; Котельная; Максимальная нагрузка на отопление Тр=28 °С, Гкал/час; Нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/час. ООО "Владимиртеплогаз". Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); 2,891; 0,25755. - 1; - Больничный проезд, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,1; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,042309. - 2; - Больничный проезд, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.11; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,244455. - 3; - Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), бухгалтерия (4), ул. Больничный пр., д.11; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,023755. - 4; - Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), гараж (6), ул. Больничный пр., д.11; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,02382. - 5; - Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), диспетчерская (3), ул. Больничный пр., д.11; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,004537. - 6; - Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), здание районной больницы (1), ул. Больничный пр., д.11; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,670929. - 7; - Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), инфекционное отделение (2), ул. Больничный пр., д.11; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,096423. - 8; - Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Кухня (7), ул. Больничный пр., д.11; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,015105. - 9; - Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Морг (8), ул. Больничный пр., д.11; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,018238. - 10; - Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Роддом (10), ул. Больничный пр., д.11А; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,276. - 11; - Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Роддом (11), ул. Больничный пр., д.11А; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,25755. - 12; - Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Роддом (9), ул. Больничный пр., д.11А; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,1691. - 13; - Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), гараж (5), ул. Больничный пр., д.11; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,052784. - 14; - Больничный проезд, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,3; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,0486. - 15; - Больничный проезд, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,5; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,067316. - 16; - Больничный проезд, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,7; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,071357. - 17; - Больничный проезд, 7б, Магазин; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,004347. - 18; - Больничный проезд, 9/2, Магазин-склад; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,002132. - 19; - Больничный проезд, 9а, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,9 а; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,086319. - 20; - Больничный проезд, 9б, Магазин; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,004708. - 21; - Гастелло ул, 9, ( Здание горсетей + гаражи ), Гараж* ул. Гастелло, д.9; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,030938. - 22; - Гастелло ул, 9, ( Здание горсетей + гаражи ), Гараж ул. Гастелло, д.9; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,010209. - 23; - Гастелло ул, 9, ( Здание горсетей + гаражи ), Здание горсети ул. Гастелло, д.9; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,061863. - 24; - Ленинградская ул, 108, ( Жилой дом + (аптека Варюшина Е.Ю.) ), Ветеринарная аптека, ул.Ленинградская,108; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,004448. - 25; - Ленинградская ул, 108, ( Жилой дом + (аптека Варюшина Е.Ю.) ), Жилой дом Ленинградская,108; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,07527. - 26; - Свобода ул, 113, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,113; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,145794. - 27; - Свобода ул, 113А, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,113А; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,140737. - 28; - Свобода ул, 115, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,115; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,108739. - 29; - Свобода ул, 120, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,120; - Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ); - 0,132218. Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); 12,676743. - 30; - 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,13; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,133593. - 31; - 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), ООО"Медилон-Фармимэкс"; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,008592. - 32; - 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), отделение миграционной службы, ул. 40 лет Октября,13; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,014578. - 33; - 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Почтовое отделение, ул. 40 лет Октября,13; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,006393. - 34; - 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Орехов А.В.; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,006269. - 35; - 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Магазин, (1/2 Ефремова А.М.); - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,00369. - 36; - 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Магазин, (1/2 Сальнова В.М.); - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,00369. - 37; - 40 лет Октября ул, 13Б, ( Монолит ), ЖЭУ-2; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,011707. - 38; - 40 лет Октября ул, 13Б, ( Монолит ), Мастерские ЖЭУ-2; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,004552. - 39; - 40 лет Октября ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,15; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,20912. - 40; - 40 лет Октября ул, 17, ( Средняя школа №5 ), средняя школа №5, ул.40 лет Октября, д.17; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,273408. - 41; - 40 лет Октября ул, 25А, ( Детский сад 11 ясли ), детский сад №11(здание 2), ул. 40 лет Октября, д.25А; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,058566. - 42; - 40 лет Октября ул, 25А, ( Детский сад 11 ясли ), детский сад №11(здание 2), ул. 40 лет Октября, д.25А; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,003957. - 43; - 40 лет Октября ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,26; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,252092. - 44; - 40 лет Октября ул, 26а, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,26а; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,228074. - 45; - 40 лет Октября ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,28; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,213929. - 46; - 40 лет Октября ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,30; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,089938. - 47; - 40 лет Октября ул, 30а, Магазин "Продукты" ул. 40 лет Октября, д.30а; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,002406. - 48; - 40 лет Октября ул, 30а, Магазин "Продукты" ул. 40 лет Октября, д.30а; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,002466. - 49; - 40 лет Октября ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,32; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,140834. - 50; - 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин ул. 40 лет Октября,34 (Ионова); - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,005247. - 51; - 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин, ул.40 лет Октября,34 (Демидова); - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,016846. - 52; - 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин ул. 40 лет Октября,34 (Лопатников); - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,005291. - 53; - 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Нежилое помещение, ул. 40 лет Октября,34 (ООО Здоровье); - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,029269. - 54; - 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,34; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,117678. - 55; - 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Аптека, ул.40 лет Октября,36; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,007992. - 56; - 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,36; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,149035. - 57; - 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), магазин детских товаров, ул. 40 лет Октября,36; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,00721. - 58; - 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Телемастерская, ул.40 лет Октября,36; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,009123. - 59; - 40 лет Октября ул, 38, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,38; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,399095. - 60; - 40 лет Октября ул, 38, ( Жилой дом ), Адм. помещение(Самодуров А.А.), ул. 40 лет Октября,38; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,007805. - 61; - 40 лет Октября ул, 40, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,40; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,349289. - 62; - 40 лет Октября ул, 5а, ( Стоматология ), Адм. здание (стоматология), ул.40 лет Октября, д.5а; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,011814. - 63; - 40 лет Октября ул, 5б, ( Магазин ), Магазин "Продукты", ул. 40 лет Октября, д.5 Б; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,003664. - 64; - 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,7; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,151826. - 65; - 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Нежилое помещение, ул.40 лет Октября,7; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,002888. - 66; - 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Стоматология, ул. 40 лет Октября,7; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,006999. - 67; - 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Парикмахерская, ул.40 лет Октября,7; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,004481. - 68; - Гайдара ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,12; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,016573. - 69; - Гайдара ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,30; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,361405. - 70; - Гайдара ул, 30 а, ( Социальная аптека ), ООО"Социальная аптека", ул.. Гайдара, д.30 А; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,004293. - 71; - Гайдара ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,35; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,330198. - 72; - Гайдара ул, 37, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,37; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,073044. - 73; - Гайдара ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,39; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,074068. - 74; - Гайдара ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,41; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,076638. - 75; - Десантников ул, 11, ( Жилой дом + магазин (Удача 000) ), Жилой дом Десантников,11; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,224366. - 76; - Десантников ул, 11, ( Жилой дом + магазин (Удача 000) ), магазин, ул.Десантников, д.11; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,008641. - 77; - Десантников ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Десантников,7; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,245541. - 78; - Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), библиотека, ул. Десантников,9; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,008365. - 79; - Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Жилой дом Десантников,9; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,439544. - 80; - Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Магазин "Алина", ул.Десантников,9; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,003552. - 81; - Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Магазин Магнит(АО Тандер), ул. Десантников,9; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,031847. - 82; - Дзержинского ул, 1, ( Поликлинника ЦРБ ), Поликлинника, ул. Дзержинского, д.1; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,052666. - 83; - Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж ул. Дзержинского, д.1б(Меркушев); - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,004371. - 84; - Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж*, ул. Дзержинского, д.1Б; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,002267. - 85; - Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж, ул. Дзержинского, д.1Б; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,006027. - 86; - Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Адм.часть, ул. Дзержинского, д.2а; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,586711. - 87; - Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Административно хозяйственный корпус (пристройка); - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,000595. - 88; - Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Административно хозяйственный корпус; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,008372. - 89; - Дзержинского ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Дзержинского,3; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,257385. - 90; - Дзержинского ул, 3, ( Жилой дом ), Магазин, пристроенный к ж. дому ул. Дзержинского,3; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,003276. - 91; - Дзержинского ул, 3Г, ( Производственное помещение ), Производственное помещение, ул. Дзержинского, д.3Г; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,311926. - 92; - Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещение статистики, ул. Дзержинского, д.4; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,006398. - 93; - Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещение исполнение наказаний, ул.Дзержинского, д.4; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,016054. - 94; - Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещ. оборот наркотиков, ул. Дзержинского, д.4; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,006501. - 95; - Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещ.приставов, ул. Дзержинского, д.4; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,048876. - 96; - Дзержинского ул, 4, корп. пристройка, ( частный дом Дзержинского,4 пристройка ), Частный дом ОБЩИЙ; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,008178. - 97; - Мичурина ул, 19, ( Магазин (ИКС 5 Недвижимость ЗАО) ), Магазин "Пятерочка" ул. Мичурина, д.19; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,065689. - 98; - Мичурина ул, 4, ( КМК ), Спортзал, ул. Мичурина, д.4; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,081058. - 99; - Мичурина ул, 4, ( КМК ), Учебный корпус, ул. Мичурина, д.4; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,17571. - 100; - Мичурина ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Мичурина,6; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,069972. - 101; - Островского ул, 16, ( Магазин ), Магазин, ул.Островского, д.16 А; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,003569. - 102; - Островского ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,18; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,340559. - 103; - Островского ул, 18а, ( Магазин смешанных товаров ), Магазин смешанных товаров ул. Островского, д.18а; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,005448. - 104; - Островского ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,19; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,306377. - 105; - Островского ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,20; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,070494. - 106; - Островского ул, 32, ( дом народного творчества+помещ.дома творчества ), дом народного творчества, ул. Островского, д.32; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,064865. - 107; - Островского ул, 32, ( дом народного творчества+помещ.дома творчества ), Помещ.дома творчества, ул.Островского, д.32; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,002468. - 108; - Островского ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,5; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,182126. - 109; - Островского ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,7; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,194567. - 110; - Прибрежный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,1; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,332828. - 111; - Прибрежный кв-л, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,2; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,498637. - 112; - Прибрежный кв-л, 2А, ( детский сад №11(здание 1) ), детский сад №11(здание 1), ул. Прибрежная квартал, д.2А; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,094198. - 113; - Прибрежный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,3; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,33465. - 114; - Прибрежный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,4; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,656677. - 115; - Прибрежный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,5; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,32889. - 116; - Прибрежный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,7; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,332872. - 117; - Прибрежный кв-л, 7а, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,7а; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,065719. - 118; - Прибрежный кв-л, 7а, ( Жилой дом ), Нежилое помещение, ул. Прибрежная, д.7а; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,020038. - 119; - Прибрежный кв-л, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,9; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,336595. - 120; - Садовая ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,10; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,056147. - 121; - Садовая ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,12; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,05562. - 122; - Садовая ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,14; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,088689. - 123; - Садовая ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,2; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,015788. - 124; - Садовая ул, 6, ( частный дом ), частный дом Садовая,6 (Масловская Елена Геннадьевна); - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,004865. - 125; - Садовая ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,8; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,055794. - 126; - Текстильщиков ул, 11, ( Стационар ), стационар, ул. Текстильщиков, д.11; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,029631. - 127; - Текстильщиков ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,12; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,066344. - 128; - Текстильщиков ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,14; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,075556. - 129; - Текстильщиков ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,16; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,182425. - 130; - Текстильщиков ул, 16, ( Жилой дом ), магазин, ул. Текстильщиков, д.16; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,005396. - 131; - Текстильщиков ул, 18, ( Детский садик №12 ), детский сад №12 "Березка", ул. Текстильщиков, д.18; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,149592. - 132; - Текстильщиков ул, 18, ( Детский садик №12 ), детский сад №12 "Березка", ул. Текстильщиков, д.18; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,013677. - 133; - Текстильщиков ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,5; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,223403. - 134; - Текстильщиков ул, 9, ( Жилой дом ), Магазин, ул.Текстильщиков, д.9; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,013502. - 135; - Текстильщиков ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,9; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,327428. - 136; - Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (А)* здание воинской части, ул. Чайкиной, д.2б; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,070095. - 137; - Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (Б)* здание пекарни, ул. Чайкиной, д.2б; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,025848. - 138; - Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (В)* склад и гаражи, ул. Чайкиной, д.2б; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,032139. - 139; - Чайкиной ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Чайкиной,4; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,053717. - 140; - Чайкиной ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом Чайкиной,4а; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,120681. - 141; - Чайкиной ул, 6, ( Жилой дом (общежитие) ), Жилой дом Чайкиной,6 (общежитие); - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,174125. - 142; - Чайкиной ул, 6, ( Жилой дом (общежитие) ), Жилой дом Чайкиной,6 (общежитие) ком. 6; - Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ); - 0,001191. Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); 2,031204. - 143; - Владимирская ул, 29, ( Жилой дом ), Жилой дом Владимирская,29; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,083314. - 144; - Владимирская ул, 31, ( Жилой дом ), Жилой дом Владимирская,31; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,080909. - 145; - Владимирская ул, 33, ( Жилой дом + магазин (Константа ООО) ), Жилой дом Владимирская,33; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,079136. - 146; - Владимирская ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом Владимирская,35; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,125847. - 147; - Денисенко ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,13; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,078452. - 148; - Денисенко ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,15; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,075673. - 149; - Денисенко ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,17; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,081128. - 150; - Денисенко ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,24; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,051428. - 151; - Денисенко ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,30; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,042466. - 152; - Денисенко ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,32; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,054572. - 153; - Заводская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,12; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,088523. - 154; - Заводская ул, 14А, ( Прогимназия ), Прогимназия, ул.Заводская, д.14а; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,102057. - 155; - Заводская ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,2; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,076999. - 156; - Заводская ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,4; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,078578. - 157; - Заводская ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,6; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,067068. - 158; - Первомайская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом Первомайская,20; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,078211. - 159; - Первомайская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом Первомайская,22; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,08608. - 160; - Первомайская ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Первомайская,24; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,065096. - 161; - Приозерная ул, 1А, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,1а; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,078798. - 162; - Приозерная ул, 1Б, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,1Б; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,074847. - 163; - Приозерная ул, 1В, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,1В; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,074238. - 164; - Приозерная ул, 2А, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,2А; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,088178. - 165; - Совхозная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,1; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,063465. - 166; - Совхозная ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,2; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,068563. - 167; - Совхозная ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,2 кв. 6; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,005482. - 168; - Совхозная ул, 2а, ( Магазин (Степанов А.В, ИП) ), Магазин, ул.Совхозная, д.2а; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,001477. - 169; - Совхозная ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,4; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,089024. - 170; - Совхозная ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,5; - Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ); - 0,091595. Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); 5,330642. - 171; - Больничный проезд, 2, ( магазин ), Магазин, мкр. Красный октябрь, ул. Больничный пр. 2; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,003679. - 172; - Калинина ул, 55, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 55; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,32718. - 173; - Калинина ул, 57, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 57; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,087431. - 174; - Калинина ул, 59, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 59; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,086911. - 175; - Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 62; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,313348. - 176; - Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Служеб/квар. Автосвет, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 62-1; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,004659. - 177; - Калинина ул, 64, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 64; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,2805. - 178; - Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Служебная квартира, КМК, мкр. Красный Октябрь,Калинина 66-60; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,004386. - 179; - Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 66; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,26487. - 180; - Калинина ул, 66а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 66А; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,036538. - 181; - Комсомольская ул, 54, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 54; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,198745. - 182; - Комсомольская ул, 56, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 56; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,140744. - 183; - Октябрьская ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 2; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,059851. - 184; - Октябрьская ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 2 кв. 2; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,003074. - 185; - Октябрьская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 3; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,033329. - 186; - Октябрьская ул, 4, ( Союз Святого Иоана Война ), мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская 4; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,035447. - 187; - Октябрьская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 5; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,038448. - 188; - Октябрьская ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 6; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,039013. - 189; - Октябрьская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 7; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,02879. - 190; - Первомайская ул, 1, АйПиДжи Клима, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,053802. - 191; - Первомайская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 12; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,040087. - 192; - Первомайская ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,112201. - 193; - Первомайская ул, 14а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14А; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,08377. - 194; - Первомайская ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 16; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,009962. - 195; - Первомайская ул, 1б, ( Неж.здание ), Административное здание, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1б; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,020723. - 196; - Первомайская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 3; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,167086. - 197; - Первомайская ул, 4, ( Дом культуры ), Дом культуры объект1; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,004232. - 198; - Первомайская ул, 4, ( Дом культуры ), Дом культуры объект2; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,006086. - 199; - Первомайская ул, 4, ( Дом культуры ), Дом культуры; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,056077. - 200; - Первомайская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 5; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,038992. - 201; - Первомайская ул, 6б, ( ДШИ Кр.Ок. ), ДШИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.6б; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,064652. - 202; - Первомайская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 7; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,038992. - 203; - Пушкина ул, 1, ( Больница №2+ гараж ), Больница № 2 мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 1; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,110994. - 204; - Пушкина ул, 10а, ( Жилой дом ), Жилой дом, Пушкина ул, 10а; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,0807. - 205; - Пушкина ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 3; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,238825. - 206; - Пушкина ул, 3б, ( Аптека Ларионова Н.Л ), Аптека, мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 3б; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,004961. - 207; - Пушкина ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,068368. - 208; - Пушкина ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4А; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,054174. - 209; - Пушкина ул, 4б, ( Магазин+Фотостудия+Автозапчасти ), Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 4б; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,004894. - 210; - Пушкина ул, 4б, ( Магазин+Фотостудия+Автозапчасти ), Фотостудия, мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 4б; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,012128. - 211; - Пушкина ул, 4б, ( Магазин+Фотостудия+Автозапчасти ), Магазин цветы, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, 4б; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,006064. - 212; - Пушкина ул, 5, ( Общежитие ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 5; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,160811. - 213; - Пушкина ул, 5, ( Общежитие ), Пушкина д.5 ком.105А(КТОС- МКУ Управление городским хозяйством); - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,003781. - 214; - Свердлова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 1; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,03202. - 215; - Свердлова ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 12; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,238385. - 216; - Свердлова ул, 1а, ( Зоомагазин ), Зоомагазин, мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 1а; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,001524. - 217; - Свердлова ул, 1б, ( Продуктовый магазин ), Продуктовый магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 1б; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,004996. - 218; - Свердлова ул, 2, Почта; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,007234. - 219; - Свердлова ул, 2, Администрация г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,002937. - 220; - Свердлова ул, 2, Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,002791. - 221; - Свердлова ул, 2, Городская библиотека, г. мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,025657. - 222; - Свердлова ул, 2, Магазин Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,002329. - 223; - Свердлова ул, 2, Аптека, мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,022373. - 224; - Свердлова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 3; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,027692. - 225; - Свердлова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 4; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,04166. - 226; - Свердлова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 5; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,025131. - 227; - Свердлова ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 6; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,045511. - 228; - Свердлова ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 7; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,025372. - 229; - Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Магазин (А), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,001303. - 230; - Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Осн.пристройка (А1), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,000633. - 231; - Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Осн.пристройка (А2), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,000845. - 232; - Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Магазин (А), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,002605. - 233; - Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Осн.пристройка (А1), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,002838. - 234; - Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Осн.пристройка (А2), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,005914. - 235; - Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 9; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,243062. - 236; - Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Нежилое помещение; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,008609. - 237; - Фрунзе ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фрунзе ул, 1; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,018. - 238; - Фрунзе ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фрунзе ул, 2; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,0353. - 239; - Фрунзе ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фрунзе, 3; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,0401. - 240; - Фурманова ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 35; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,311. - 241; - Фурманова ул, 37, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 37; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,005867. - 242; - Фурманова ул, 37, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 37; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,006342. - 243; - Фурманова ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 39; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,0731. - 244; - Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Парихмахерская мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 4; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,001041. - 245; - Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Такси(Артамонова), мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 4; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,001166. - 246; - Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Такси(Ефимова), мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 4; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,0007. - 247; - Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Жилой дом; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,1664. - 248; - Фурманова ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 41; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,0737. - 249; - Фурманова ул, 43, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 43; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,0759. - 250; - Фурманова ул, 45, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 45; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,0676. - 251; - Фурманова ул, 47, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 47; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,0699. - 252; - Фурманова ул, 49, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 49; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,0712. - 253; - Фурманова ул, 51, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 51; - Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ); - 0,0726. М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); 0,428445. - 254; - М.Расковой ул, 10, ( Частный дом ), частный дом Расковой,10 ОБЩИЙ; - М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); - 0,009855. - 255; - М.Расковой ул, 13, ( Частный дом ), частный дом Расковой,13 ОБЩИЙ; - М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); - 0,020224. - 256; - М.Расковой ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,16; - М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); - 0,019427. - 257; - М.Расковой ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,17; - М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); - 0,076083. - 258; - М.Расковой ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,18; - М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); - 0,089748. - 259; - М.Расковой ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,19; - М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); - 0,084889. - 260; - М.Расковой ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,21; - М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); - 0,078175. - 261; - М.Расковой ул, 7, ( Частный дом ), частный дом Расковой,7-1 (Чугунова Ольга Анатольевна); - М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); - 0,012215. - 262; - М.Расковой ул, 8, ( Проходная(Лит Р) ), Проходная ул. Расковой, д.8; - М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); - 0,005569. - 263; - М.Расковой ул, 8, ( ул. Расковой,8 ), частный дом Расковой,8 (Швецова Н.С); - М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); - 0,005025. - 264; - М.Расковой ул, 8, ( Неж.здание (Лит Б) ), Нежилое здание; - М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); - 0,008956. - 265; - М.Расковой ул, 9, ( Частный дом ), частный дом Расковой,9-1 (Никулина Людмила Николаевна) ОБЩИЙ; - М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ); - 0,008279. мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); 10,195654; 2,684346. - 266; - Труда ул, 1, ( Ресторан - Престиж ), Ресторан - Престиж, мкр. Красный Октябрь, пл. Труда, 1; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,025094; - 0,01079. - 267; - Труда ул, 3, ( Касса - Экспресс ), Касса - ООО Экспресс, мкр. Красный Октябрь, пл. Труда, 3; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,001004. - 268; - 1-й проезд, 1, ( Магазин ), Магазин; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,002922. - 269; - 1-й проезд, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом 1-й проезд, 2; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,1049; - 0,020183. - 270; - 1-й проезд, 4, ( Гараж ), Гараж, мкр. Красный Октябрь, ул. 1-ый Проезд 4; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,000752. - 271; - Калинина ул, 55, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 55; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,058078. - 272; - Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 62; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,063618. - 273; - Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Служеб/квар. Автосвет, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 62-1; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,009981. - 274; - Калинина ул, 64, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 64; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,055163. - 275; - Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Служебная квартира, КМК, мкр. Красный Октябрь,Калинина 66-60; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,009981. - 276; - Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 66; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,055163. - 277; - Калинина ул, 66а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 66А; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,012896. - 278; - Калинина ул, 75, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 75; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,07964; - 0,016394. - 279; - Калинина ул, 90, ( союз Святого Иоанна Воина + Подольский ), Союз Святого Иоана Воина; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,050371; - 0,01122. - 280; - Калинина ул, 90, ( союз Святого Иоанна Воина + Подольский ), Магазин, Подольский; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,010994. - 281; - Комсомольская ул, 54, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 54; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,049333. - 282; - Комсомольская ул, 56, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 56; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,023390. - 283; - Комсомольская ул, 72, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Комсомольская д.72; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,075739; - 0,015228. - 284; - Октябрьская ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 10; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,023104; - 0,012604. - 285; - Октябрьская ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 11; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,232303; - 0,037383. - 286; - Октябрьская ул, 11а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 11А; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,300457; - 0,057788. - 287; - Октябрьская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 12; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,023558; - 0,011148. - 288; - Октябрьская ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 13; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,229025; - 0,045835. - 289; - Октябрьская ул, 14, ( Ровестник ), Ровестник мкрн Красный Октябрь, ул. Октябрьская 14; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,049077. - 290; - Октябрьская ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 15; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,347541; - 0,060119. - 291; - Октябрьская ул, 16, ( Детский сад №25 ), детский сад №25 мкр Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.16; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,010704; - 0,017499. - 292; - Октябрьская ул, 16, ( Детский сад №25 ), детский сад №25 мкрн Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.16; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,073991. - 293; - Октябрьская ул, 18, ( Детский сад №25 ), детский сад №14 мкрн Красный Октябрь,ул. Октябрьская д.18; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,068875. - 294; - Октябрьская ул, 18, ( Детский сад №25 ), детский сад №14 мкр Красный Октябрь,ул. Октябрьская д.18; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,013249; - 0,015904. - 295; - Октябрьская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 20; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,117732; - 0,021641. - 296; - Октябрьская ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 8; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,025574. - 297; - Октябрьская ул, 9, ( Торпедо ), мкр. Кр.Октябрь, ул. Октябрьская, 9 (СПОРТИВН.ТРЕН.КОМПЛ.); - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,016554; - 0,010103. - 298; - Октябрьская ул, 9, ( Торпедо ), мкр. Кр.Октябрь, ул. Октябрьская, 9 (АДМИНИСТ.ЗДАНИЕ); - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,033783; - 0,009758. - 299; - Первомайская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 12; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,013479. - 300; - Первомайская ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,019893. - 301; - Первомайская ул, 14а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14А; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,016978. - 302; - Первомайская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 20; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,073925; - 0,017851. - 303; - Первомайская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 22; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,076337; - 0,01591. - 304; - Первомайская ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 24; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,070205; - 0,017851. - 305; - Первомайская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 3; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,027179. - 306; - Первомайская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 5; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,015228. - 307; - Первомайская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 7; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,016499. - 308; - Пушкина ул, 25а, ( Магазин ), Магазин; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,001512. - 309; - Пушкина ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 11; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,101177. - 310; - Пушкина ул, 12, Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 12; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,040306. - 311; - Пушкина ул, 12, Помещение офиса (Кр. Окт.) Пушкина, 12; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,004234. - 312; - Пушкина ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 13; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,038603. - 313; - Пушкина ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 14; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,041069. - 314; - Пушкина ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 15; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,040482. - 315; - Пушкина ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 16; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,052363. - 316; - Пушкина ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 17; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,054835. - 317; - Пушкина ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 18; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,06561. - 318; - Пушкина ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 19; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,064677. - 319; - Пушкина ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 20; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,064736; - 0,017268. - 320; - Пушкина ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 21; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,065681; - 0,01173. - 321; - Пушкина ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 22; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,075521; - 0,019018. - 322; - Пушкина ул, 23, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 23; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,066205; - 0,016394. - 323; - Пушкина ул, 24, ( Жилой дом ), Аптека - ООО Медилон-Фармимэкс, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 24; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,004725; - 0,009703. - 324; - Пушкина ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 24; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,074629; - 0,017560. - 325; - Пушкина ул, 25, ( Жилой дом ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 25; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,003939. - 326; - Пушкина ул, 25, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 25; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,053903; - 0,012573. - 327; - Пушкина ул, 26, ( Жилой дом ), Продуктовый магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,082452; - 0,009868. - 328; - Пушкина ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 26; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,126223; - 0,024264. - 329; - Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,004285. - 330; - Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,001899. - 331; - Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,001336. - 332; - Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,005177. - 333; - Пушкина ул, 27, ( Средняя школа №6 ), средняя школа №6 мкр Красный Октябрь, ул. Пушкина 27; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,029359; - 0,024429. - 334; - Пушкина ул, 27, ( Средняя школа №6 ), средняя школа №6 мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 27; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,221639. - 335; - Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 27А; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,338859; - 0,056329. - 336; - Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), МУП Тепловые сети , мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 27а; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,006236; - 0,009981. - 337; - Пушкина ул, 27а/1, ( Пристройка ), Пристройка к дому; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,009703. - 338; - Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 28; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,200602; - 0,040298. - 339; - Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Магазин мебельный, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 28; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,026935. - 340; - Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 28; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,026375; - 0,009868. - 341; - Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный1, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,096355. - 342; - Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,015487. - 343; - Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный3, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,012152. - 344; - Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный4, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,012504. - 345; - Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный5, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,002934. - 346; - Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный6, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,005868. - 347; - Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкр Красный Октябрь ул.Пушкина,29; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,019219; - 0,013468. - 348; - Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-1, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,02664. - 349; - Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,170296. - 350; - Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-3, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,005094. - 351; - Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-4, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,000878. - 352; - Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-5, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,01155. - 353; - Пушкина ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 3; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,043213. - 354; - Пушкина ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 30; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,250855; - 0,048459. - 355; - Пушкина ул, 3а, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 3а; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,009868. - 356; - Пушкина ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,014936. - 357; - Пушкина ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4А; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,014936. - 358; - Пушкина ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 6; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,029878. - 359; - Пушкина ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 8; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,026347. - 360; - Пушкина ул, 8б, ( Администрация Кр.Ок. ), Администрация мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 8б; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,048077. - 361; - Свердлова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 1; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,013770. - 362; - Свердлова ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 12; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,049333. - 363; - Свердлова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 3; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,01202. - 364; - Свердлова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 4; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,015811. - 365; - Свердлова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 5; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,01202. - 366; - Свердлова ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 6; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,014936. - 367; - Свердлова ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 7; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,012313. - 368; - Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 9; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,042046. - 369; - Солнечный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.1; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,221289; - 0,047584. - 370; - Солнечный кв-л, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.2; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,226583; - 0,051374. - 371; - Солнечный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.3; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,204764; - 0,040005. - 372; - Солнечный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.4; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,22936; - 0,03855. - 373; - Солнечный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.5; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,226991; - 0,043213. - 374; - Солнечный кв-л, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.6; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,225885; - 0,045544. - 375; - Солнечный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.7; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,246565; - 0,047584. - 376; - Солнечный кв-л, 7а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.7А; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,229519; - 0,040298. - 377; - Солнечный кв-л, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.8; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,214014; - 0,03884. - 378; - Солнечный кв-л, 8а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.8А; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,209803; - 0,049916. - 379; - Фрунзе ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фрунзе, 3; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,012896. - 380; - Фурманова ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 10; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,08443; - 0,02281. - 381; - Фурманова ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 16; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,0556. - 382; - Фурманова ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 18; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,065686; - 0,016394. - 383; - Фурманова ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 20; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,063144; - 0,015228. - 384; - Фурманова ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 22; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,071; - 0,017851. - 385; - Фурманова ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 24; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,062353; - 0,014936. - 386; - Фурманова ул, 24, ( Жилой дом ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 24-3; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,004329; - 0,009703. - 387; - Фурманова ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 35; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,057204. - 388; - Фурманова ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 39; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,016685. - 389; - Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Парихмахерская мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 4; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,009829. - 390; - Фурманова ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 41; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,016103. - 391; - Фурманова ул, 43, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 43; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,017268. - 392; - Фурманова ул, 45, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 45; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,016685. - 393; - Фурманова ул, 47, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 47; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,016394. - 394; - Фурманова ул, 49, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 49; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,016978. - 395; - Фурманова ул, 51, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 51; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,018434. - 396; - Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Аптека, мкрн Красный Октябрь, Ларионова; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,006314. - 397; - Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Магазин Одежды, мкр. Красный Октябрь, Лерер; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,012104. - 398; - Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Парихмахерская, мкр. Красный Октябрь, Долгова; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,055802. - 399; - Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, Тычинкин; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,076114. - 400; - Фурманова ул, 53а, Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 а; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,002958. - 401; - Фурманова ул, 53а, Магазин*, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 а; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,001109. - 402; - Фурманова ул, 53б, ( Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 б ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 б; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,00834. - 403; - Фурманова ул, 57, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 57; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,006609. - 404; - Фурманова ул, 8, ( Жилой дом ), (Жилой дом , Фурманова ул, 8; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,0406. - 405; - Южный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 1; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,294108; - 0,052831. - 406; - Южный кв-л, 2, ( Детский сад №30 ), детский сад № 30 мкр Красный Октябрь, кв-л Южный 2; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,000369; - 0,017499. - 407; - Южный кв-л, 2, ( Детский сад №30 ), детский сад № 30 мкрн Красный Октябрь, кв-л Южный 2; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,135181. - 408; - Южный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 3; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,300643; - 0,061868. - 409; - Южный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 4; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,318112; - 0,056038. - 410; - Южный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 5; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,225846; - 0,044961. - 411; - Южный кв-л, 5а, ( Магазин лето ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный 5а; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,027471. - 412; - Южный кв-л, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 6; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,317564; - 0,063618. - 413; - Южный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 7; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,301304; - 0,063325. - 414; - Южный кв-л, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 8; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,317394; - 0,062159. - 415; - Южный кв-л, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 9; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,225846; - 0,045544. - 416; - Южный кв-л, 9а, ( Океан ресторан ), Ресторан ОКЕАН, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный 9а; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ); - 0,023423. мкр. Красный Октябрь, ( Котельная ул. Кирова ); 0,083502. - 417; - Кирова ул, 1б, ( Жилой дом ), Жилой дом Кирова, 1Б; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная ул. Кирова ); - 0,042043. - 418; - Кирова ул, 1в, ( Жилой дом ), Жилой дом Кирова, 1В; - мкр. Красный Октябрь, ( Котельная ул. Кирова ); - 0,041459. мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); 1,034891. - 419; - 50 лет Октября ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 10; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,050564. - 420; - 50 лет Октября ул, 10а, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 10а; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,016525. - 421; - 50 лет Октября ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 12; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,015553. - 422; - 50 лет Октября ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 2; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,008806. - 423; - 50 лет Октября ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 4; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,006543. - 424; - 50 лет Октября ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 6; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,005154. - 425; - 50 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 7; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,04914. - 426; - 50 лет Октября ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 8; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,074759. - 427; - 50 лет Октября ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 9; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,045011. - 428; - Магистральная ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 10; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,010551. - 429; - Магистральная ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 11; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,074161. - 430; - Магистральная ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 12; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,010523. - 431; - Магистральная ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 14; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,022767. - 432; - Магистральная ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 18; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,098293. - 433; - Магистральная ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 21; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,009092. - 434; - Магистральная ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 22; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,040099. - 435; - Магистральная ул, 27, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 27; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,007741. - 436; - Магистральная ул, 33, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 33; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,02354. - 437; - Магистральная ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 4; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,098212. - 438; - Магистральная ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 6; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,108686. - 439; - Магистральная ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 7; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,00901. - 440; - Магистральная ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 8; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,084983. - 441; - Магистральная ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 9; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,020569. - 442; - Юбилейная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 1; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,006727. - 443; - Юбилейная ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 10; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,026526. - 444; - Юбилейная ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 14; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,008629. - 445; - Юбилейная ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 16; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,001568. - 446; - Юбилейная ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 17; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,005589. - 447; - Юбилейная ул, 5, ( Жилой жом ), Жилой дом Юбилейная, 5; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,007047. - 448; - Юбилейная ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 7; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,007729. - 449; - Юбилейная ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 8; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,011109. - 450; - Юбилейная ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 9; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,010182. - 451; - мкр. Красный Октябрь, ( Детский сад №8 ), детский сад №8* , г. Киржач, ул. Магистральная д.13; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,035913. - 452; - мкр. Красный Октябрь, ( Детский сад №8 ), детский сад №8 , г. Киржач, ул. Магистральная д.13; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ); - 0,02359. мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ); 0,6505. - 453; - 40 лет Победы ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ); - 0,126357. - 454; - Метленкова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 1; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ); - 0,097229. - 455; - Метленкова ул, 1а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 1А; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ); - 0,076498. - 456; - Метленкова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 4; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ); - 0,06486. - 457; - Полевая ул, 10а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 10А; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ); - 0,097964. - 458; - Полевая ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 2; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ); - 0,108928. - 459; - Полевая ул, 2, ( Жилой дом ), Прдовольственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Полевая, д. 2; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ); - 0,015703. - 460; - Полевая ул, 2а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 2А; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ); - 0,044361. - 461; - Полевая ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 4; - мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ); - 0,0086. Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ); 0,61806. - 462; - Большая Московская ул, 1а, ( Жилой дом ), Жилой дом Б.Московская,1а; - Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ); - 0,091617. - 463; - Большая Московская ул, 2а, ( Жилой дом ), Жилой дом Б.Московская,2а; - Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ); - 0,091546. - 464; - Привокзальная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,1; - Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ); - 0,066094. - 465; - Привокзальная ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,10; - Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ); - 0,073615. - 466; - Привокзальная ул, 11, ( Жилой дом + неж.пом.№ 11 (Украинцев В.И.) ), неж.пом. № 11, ул. Привокзальная, д.11; - Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ); 0,003831; 0,003831. - 467; - Привокзальная ул, 11, ( Жилой дом + неж.пом.№ 11 (Украинцев В.И.) ), Жилой дом Привокзальная,11; - Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ); - 0,060334. - 468; - Привокзальная ул, 1А, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,1А; - Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ); - 0,072674. - 469; - Привокзальная ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,3; - Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ); - 0,063122. - 470; - Привокзальная ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,9; - Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ); - 0,095227. Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); 2,672101. - 471; - Октябрьская ул, 3, ( Детский сад ), Детский сад № 5; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,10984. - 472; - Пролетарская ул, 17, ( Частный дом ), Частный дом; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,010064. - 473; - Пугачева ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,219507. - 474; - Пугачева ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,458274. - 475; - Свобода ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,064078. - 476; - Свобода ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,049285. - 477; - Свобода ул, 18, ( Жилой дом + магазин ), Жилой дом; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,415571. - 478; - Свобода ул, 18, ( Жилой дом + магазин ), Магазин; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,065144. - 479; - Свобода ул, 2а, ( Магазин ), Магазин; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,001991. - 480; - Свобода ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,229832. - 481; - Свобода ул, 5, ( Жилой дом ), Квартира 20 и 21; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,007314. - 482; - Серегина ул, 24, ( ДОСААФ + ГАРАЖ ), ДОСААФ; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,164649. - 483; - Серегина ул, 24, ( ДОСААФ + ГАРАЖ ), гараж; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,053537. - 484; - Чехова ул, 10а, ( Средняя школа №3 ), Средняя школа № 3; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,476182. - 485; - Чехова ул, 10а, ( Средняя школа №3 ), Средняя школа № 3; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,074922. - 486; - Чехова ул, 10а, ( Средняя школа №3 ), Средняя школа №3 пристройка; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,001181. - 487; - Чехова ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом; - Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ); - 0,27073. Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ); 0,170173. - 488; - Северная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом, Северная ул, 1; - Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ); - 0,017465. - 489; - Северная ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом, Северная ул, 5; - Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ); - 0,086377. - 490; - Северная ул, 5, ( Жилой дом ), Пожарное депо; - Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ); - 0,066331. Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); 7,34877. - 491; - Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин (мансарда), ул.Гагарина, д.15А; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,007842. - 492; - Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин (подвал), ул.Гагарина, д.15А; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,002966. - 493; - Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин, ул.Гагарина, д.15А; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,006523. - 494; - Гагарина ул, 19, ( Частный дом ), частный дом Гагарина,19-1(Шиголева Валентина Николаевна); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,006804. - 495; - Гагарина ул, 22, ( Дом культуры ), Дом культуры, ул. Гагарина, д. 22; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,117425. - 496; - Гагарина ул, 23, ( Гостиница Шерна ), Помещение банка, ул. Гагарина, д. 23; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,041762. - 497; - Гагарина ул, 23, ( Гостиница Шерна ), Гостиница Шерна, ул. Гагарина,23; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,167793. - 498; - Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Гагарина,24; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,108265. - 499; - Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Магазин, ул. Гагарина,24; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,06738. - 500; - Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Квартира № 29; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,00314. - 501; - Гагарина ул, 25, ( Средняя школа №2 ), средняя школа* №2, ул. Гагарина, д.25; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,152177. - 502; - Гагарина ул, 25, ( Средняя школа №2 ), средняя школа №2 спортзал, ул. Гагарина, д.25; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,131097. - 503; - Гагарина ул, 26, ( Досуговый центр+централизованная бухгалтерия ), централиз.бухгалтерия, ул.Гагарина, д.26; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,014154. - 504; - Гагарина ул, 26, ( Досуговый центр+централизованная бухгалтерия ), Досуговый центр, ул. Гагарина, д.26; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,00928. - 505; - Гагарина ул, 28, ( Сиднева О.Н. ), Магазин "Аленушка" ул. Гагарина, 28; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,004286. - 506; - Гагарина ул, 28а, ( Склад-магазин (Шаваддинов) ), Склад-магазин, ул.Гагарина, д. 28 А; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,009382. - 507; - Гагарина ул, 28а, ( Типография ), (В 1) дом Мараева (пристройка); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,002302. - 508; - Гагарина ул, 28а, ( Типография ), (В) дом Мараева; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,026607. - 509; - Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин (Денисов М.Н.); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,003483. - 510; - Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин "Криста" (Рыбаков); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,010746. - 511; - Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин "Меркурий"(Комис); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,01434. - 512; - Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин Карат, ул.Гагарина, д.29; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,011253. - 513; - Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин торг.ряды(Контакт), ул.Гагарина, д.29; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,011518. - 514; - Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин (Колос); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,006935. - 515; - Гагарина ул, 29, ( Магазины ), ООО "Социальная аптека", ул. Гагарина, д. 29; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,005749. - 516; - Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Подвал, (Комис); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,003223. - 517; - Гагарина ул, 31, ( Рыбаков В.Ю. ), Магазины ул. Гагарина, д.31; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,060812. - 518; - Гагарина ул, 32, ( Детский сад №5 ), детский сад №5, ул. Гагарина, д.32; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,076681. - 519; - Гагарина ул, 32, корп. 2, ( Лавка Карабанова ), Трапеза, ул. Гагарина, д.32; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,003121. - 520; - Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Админ. здание, ул. Гагарина,33; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,005048. - 521; - Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Администр.помеш., ул.Гагарина,33; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,005877. - 522; - Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Жилой дом Гагарина,33; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,033772. - 523; - Гагарина ул, 34, ( Типография ), Административное здание, ул. Гагарина, д.34; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,020115. - 524; - Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гараж (бокс 1) ул. ул. Гагарина, д.34; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,00266. - 525; - Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гараж (бокс 4) ул. Гагарина, д.34; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,001834. - 526; - Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гаражи(бокс 2), ул.Гагарина, д.34; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,001833. - 527; - Гагарина ул, 34, ( Типография ), гаражи ( Соц.обслуж.), ул. Гагарина, д.34; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,001774. - 528; - Гагарина ул, 36, ( Типография ), Производственные цеха ул. Гагарина, д.36; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,025466. - 529; - Гагарина ул, 36, ( Типография ), Административное помещение ул. Гагарина, д.36; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,031291. - 530; - Гагарина ул, 37, ( Центр нар. Культуры ), Художеств.салон, ул. Гагарина, д.37; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,024966. - 531; - Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (КУМИ), ул.Гагарина, д.8; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,014092. - 532; - Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (нотариус), ул.Гагарина, д.8; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,011877. - 533; - Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (архив), ул. Гагарина, д.8; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,012857. - 534; - Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (библиотека), ул.Гагарина, д.8; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,01858. - 535; - Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (ДАООБ), ул. Гагарина, д.8; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,024402. - 536; - Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ.(МФЦ), ул.Гагарина д.8; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,013269. - 537; - Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (ЗАГС), ул. Гагарина, д.8; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,017542. - 538; - Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (Кр.Знамя), ул.Гагарина, д.8; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,014171. - 539; - Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (Владимирстат), ул.Гагарина, д.8; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,002. - 540; - Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Магазин, ул. Ленинградская, д.1; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,00511. - 541; - Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Жилой дом Ленинградская,1; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,192934. - 542; - Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Стоматологический кабинет, ул. Ленинградская,1; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,00266. - 543; - Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Магазин ателье, ул.Ленинградская,1; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,008316. - 544; - Ленинградская ул, 16, ( Частный дом ), Частный дом; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,017985. - 545; - Ленинградская ул, 19, ( Гараж ), Гараж, ул.Ленинградская, д.19; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,008862. - 546; - Ленинградская ул, 20, ( Частный дом ), Частный дом; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,008084. - 547; - Ленинградская ул, 26, ( Частный дом ), Частный дом; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,008653. - 548; - Ленинградская ул, 28, ( Частный дом ), Частный дом; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,011058. - 549; - Ленинградская ул, 32, ( Админ.помещение+Милиция общ.безопастности ), Милиция общ.безопастности, ул. Ленинградская, д.32; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,022609. - 550; - Ленинградская ул, 34, ( Военный комиссариат), Админ.помещение, ул.Ленинградская, д.34; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,056316. - 551; - Ленинградская ул, 51, ( начальная школа №1 ), начальная школа №1, ул.Ленинградская, д.51; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,095865. - 552; - Ленинградская ул, 53, ( средняя школа №1 ), средняя школа №1, ул.Ленинградская, д.53; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,254747. - 553; - Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), швейная мастрская, ул.Ленинградская, д.55; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,012514. - 554; - Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), спец.(кор.) школа-инт.VIII вида, ул. Ленинградская,д. 55; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,109157. - 555; - Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), спотивно-бытовой комплекс, ул.Ленинградская, д.55; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,079342. - 556; - Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №1, ул.Ленинградская, д.92; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,087895. - 557; - Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №2, ул. Ленинградская, д.92; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,046829. - 558; - Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №1 , ул.Ленинградская, д.92; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,05879. - 559; - Морозовская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,072733. - 560; - Морозовская ул, 27, ( Жилой дом ), Жилой дом; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,032425. - 561; - Морозовская ул, 89, ( детский сад №8 ), детский сад №8, ул.Морозовская, д.89; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,098509. - 562; - Морозовская ул, 91, ( Здание прокуратуры+гараж ), Гараж, ул. Морозовская, д.91; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,008257. - 563; - Морозовская ул, 91, ( Здание прокуратуры+гараж ), Здание прокуратуры, ул. Морозовская, д.91; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,034746. - 564; - Морозовская ул, 93, ( детский сад №37 ), детский сад №37, ул. Морозовская, д. 93; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,092571. - 565; - Некрасовская ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Некрасовская,11-1; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,002066. - 566; - Некрасовская ул, 18, ( Административное здание+гараж ), Гараж, ул.Некрасовская, д.18; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,010778. - 567; - Некрасовская ул, 18, ( Административное здание+гараж ), Административное здание, ул. Некрасовская, д.18; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,086209. - 568; - Некрасовская ул, 26, ( детский сад №6 ), детский сад №6, ул. Некрасовская, д.26; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,022734. - 569; - Пугачева ул, 2, Магазин промышленные товары (кв.1), ул. Пугачева, д. 2; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,004493. - 570; - Пугачева ул, 2, Жилой дом, Пугачева,2; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,462135. - 571; - Пугачева ул, 2, ПАО Сбербанк ул. Пугачева,2; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,021541. - 572; - Пугачева ул, 2, Аршинов (помещение), ул. Пугачева,2; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,02509. - 573; - Пугачева ул, 2, ООО "Социальная аптека" (кв. 17), ул. Пугачева,2; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,005928. - 574; - Пугачева ул, 2, Магазин промышленные товары (кв.2), ул. Пугачева, д. 2; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,003216. - 575; - Пугачева ул, 2б, ( Админ. здание ), Админ. здание, ул. Пугачева, д. 2 Б; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,010474. - 576; - Серегина ул, 10, Районная библиотека, ул. Серегина,, д.10; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,02948. - 577; - Серегина ул, 10, Административное помещ., ул.Серегина, д.10; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,044678. - 578; - Серегина ул, 10, Школа искусств, ул.Серегина, д.10; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,147618. - 579; - Серегина ул, 10а, ул.Серегина, д.10а; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,004262. - 580; - Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Нотариус Киржачского нотариального округа, ул. Серегина,11; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,008826. - 581; - Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Магазин, ул. Серегина,11; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,011902. - 582; - Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Серегина,11; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,159668. - 583; - Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Административное помещение, ул. Серегина,11; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,003654. - 584; - Серегина ул, 12, ( Здание Киржачского районого Суда ), Здание Киржачского районого Суда, ул.Серегина, д.12; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,099479. - 585; - Серегина ул, 14, ( магазин (АО Тандер) ), магазин (АО Тандер), ул. Серегина, д.14; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,033578. - 586; - Серегина ул, 16, ( Городской туалет ), Городской туалет, ул.Серегина, д.16-т; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,013359. - 587; - Серегина ул, 16, ( Магазин ), Магазин; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,154848. - 588; - Серегина ул, 16а, ( РОВД ), Гаражи, ул. Серегина, д.16а; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,039566. - 589; - Серегина ул, 16а, ( РОВД ), Адм.здание РОВД, ул. Серегина, д.16а; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,092282. - 590; - Серегина ул, 16а, ( РОВД ), ИВС, ул. Серегина, д.16а; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,026075. - 591; - Серегина ул, 3, ( начальная школа №2 ), начальная школа №2, ул.Серегина, д.3; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,067586. - 592; - Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), Администр.здание, ул. Серегина, д.7; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,146804. - 593; - Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), Гаражи, ул. Серегина, д.7; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,005765. - 594; - Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), гараж отдела культуры, ул. Серегина, д.7; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,005765. - 595; - Советская ул, 1, ( отдел социальной защиты ), отдел социальной защиты, ул.Советская, д.1; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,025297. - 596; - Советская ул, 1, ( отдел социальной защиты ), администр.помещ. ул.Советская, д.1; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,001837. - 597; - Советская ул, 10а, ( частный дом ), частный дом Советская,10 (Григорьева Ксения Кондратьевна); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,008047. - 598; - Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), мастерская, ул. Советская,12; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,003698. - 599; - Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), Мастерская, ул. Советская, д. 12; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,004178. - 600; - Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), Торговые помещения, ул.Советская, д.12; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,171011. - 601; - Советская ул, 12а, ( Торговые помещения ), Торговые помещения, ул. Советская, д.12а; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,096825. - 602; - Советская ул, 1г, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская 1-г; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,002273. - 603; - Советская ул, 2а, ( Адм.здание ), адм.помещ. ул.Советская, д.2а (Общая); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,061538. - 604; - Советская ул, 3, ( Админ.здание ), Админ. здание, ул. Советская, д.3; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,032257. - 605; - Советская ул, 32, ( частный дом ), частный дом Советская,32-1 (Синюгин Григорий Иванович); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,005549. - 606; - Советская ул, 33, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская,33; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,094054. - 607; - Советская ул, 6, ( частным дом ), частный дом Советская,6 (Сульжинская Зинаида Алексеевна); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,010385. - 608; - Советская ул, 64, ( частный дом ), частный дом Советская,64-1(Сибиркина Светлана Николаевна); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,003402. - 609; - Советская ул, 8, ( частный дом ), частный дом Советская,8 (Васина Лидия Николаевна); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,005094. - 610; - Советская ул, 82, ( частный дом ), частный дом Советская,82-2(Перфильева Татьяна Рудолфовна); - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,006275. - 611; - Чехова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,1; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,384979. - 612; - Чехова ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,2; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,502428. - 613; - Чехова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,3; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,380179. - 614; - Чехова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,4; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,502572. - 615; - Чехова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,5; - Советская ул, 51, ( Котельная №1 ); - 0,499594. Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ); 0,271907. - 616; - Шелковиков ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,11; - Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ); - 0,074863. - 617; - Шелковиков ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,13; - Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ); - 0,066724. - 618; - Шелковиков ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,14; - Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ); - 0,08608. - 619; - Шелковиков ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,15; - Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ); - 0,04424. Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ); 0,645691. - 620; - Павловского ул, 22, ( Частный дом ), Частный дом Павловского,22-3 (Ларионова Людмила Михайловна); - Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ); - 0,004303. - 621; - Павловского ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,24; - Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ); - 0,024694. - 622; - Павловского ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,26; - Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ); - 0,089118. - 623; - Павловского ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,28; - Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ); - 0,080481. - 624; - Павловского ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,32; - Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ); - 0,079989. - 625; - Павловского ул, 34, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,34; - Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ); - 0,178294. - 626; - Павловского ул, 36, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,36; - Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ); - 0,188812. Итого; 46,371407; 2,941896. |
| --- | --- |
| При необходимости предусмотреть возможность перевода жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии. Сведения о планируемом полезном отпуске тепловой энергии на 2024-2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  |  |  | ресурс |  | ПО на 2025год |  |  |  |
| кот №1 |  |  |  | отопление Гкал |  | - 11 269,982 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | - 11 269,982 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,000 |  |  |  |
| кот №2 |  |  |  | отопление Гкал |  | - 21 058,390 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | - 21 058,390 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,000 |  |  |  |
| кот №3 |  |  |  | отопление Гкал |  | - 1 373,856 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | - 1 373,856 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,000 |  |  |  |
| кот №4 |  |  |  | отопление Гкал |  | - 4 190,014 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 183,779 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | - 4 373,793 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,0000 |  |  |  |
| кот №5 |  |  |  | отопление Гкал |  | - 793,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | - 793,300 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,000 |  |  |  |
| кот №6 |  |  |  | отопление Гкал |  | - 660,963 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | - 660,963 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,000 |  |  |  |
| кот №7 |  |  |  | отопление Гкал |  | - 1 206,078 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | - 1 206,078 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,000 |  |  |  |
| кот №8 |  |  |  | отопление Гкал |  | - 3 305,730 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | - 3 305,730 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,000 |  |  |  |
| Квартальная |  |  |  | отопление Гкал |  | 19 823,774 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 7 812,414 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | 27 636,188 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 121 169,643 |  |  |  |
| Магистральная |  |  |  | отопление Гкал |  | 1 861,637 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | 1 861,637 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,000 |  |  |  |
| Метленкова |  |  |  | отопление Гкал |  | 1 149,627 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | 1 149,627 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,000 |  |  |  |
| Кирова |  |  |  | отопление Гкал |  | 170,696 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | 170,696 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,000 |  |  |  |
| БМК Калинина №13 |  |  |  | отопление Гкал |  | 9 732,615 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | 9 732,615 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | отопление Гкал |  | 195,913 |  |  |  |
| Котельная № 14 |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,000 |  |  |  |
| ул.Северная 5 |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | 195,913 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,000 |  |  |  |
| Блочно-модульная |  |  |  | отопление Гкал |  | - 4 474,642 |  |  |  |
| котельная для отопления потребителей |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,00 |  |  |  |
| с централизованным |  |  |  | технологические нужды |  | 0,00 |  |  |  |
| отоплением улиц |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | 4 474,642 |  |  |  |
| Свобода, Пугачева |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого по ООО «Владимиртеплогаз» |  |  |  | отопление Гкал |  | 81 267,217 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 7 996,193 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | 89 263,410 |  |  |  |
|  |  |  |  | - всего горячая вода куб.м |  | - 121 169,643 |  |  |  |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |  |  |  | отопление Гкал |  | 1643,458 |  |  |  |
|  |  |  |  | - гвс Гкал |  | - - |  |  |  |
|  |  |  |  | - технологические нужды |  | - 37,142 |  |  |  |
|  |  |  |  | - всего теплоэнергия Гкал |  | - 1762,773 |  |  |  |
|  |  |  |  | - всего горячая вода куб.м |  | - - |  |  |  |
| ООО ИЦ «Теплосфера» |  |  |  | отопление Гкал |  | 1 180,654 |  |  |  |
|  |  |  |  | гвс Гкал |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | технологические нужды |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего теплоэнергия Гкал |  | 1 180,654 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего горячая вода куб.м |  | 0,00 |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения  является износ  тепловых сетей.

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается  вариант развития системы  теплоснабжения города Киржач:

проводить  замену изношенных  участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Целью является улучшение обеспечения нормального температурного режима в жилых помещениях.

РАЗДЕЛ 5.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ  И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Таблица № 6

| № | Наименование мероприятия | Стоимость тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое перевооружение котельной №1 расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Советская д. 51. (Замена оборудования котельной). Срок реализации 2023-2026 год. | 17206,00 (2023год) |
|  |  | 32794,00 ( 2024 год) |
|  |  | 11914,65 (20525 год) |
|  |  | 9271,79 (2026год) |
|  | Техническое перевооружение котельной №10 г. Киржач, ул. Магистральная, д. 13/1; модульной котельной (№13) г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д.61; оборудование котельной (№ 14) г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д.5. Срок реализации 2024-2025 год. | 500,00 (2024 год) |
|  |  | 9396,93 (2025год) |
|  | ВСЕГО: | 81083,37 |

Оптимизация схемы теплоснабжения города Киржач

Таблица № 7

| № п/п | Котельные, отапливающие социально значимые объекты и население | Собственник | Мероприятия по оптимизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная №10,ул. Магистральная д.13/1 | Администрация города Киржач | Без изменений | Техническое перевооружение котельной № 10 |
| 2 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича | Администрация города Киржач | Запуск в 2024 году |  |
| 3 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 1 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Без изменений |  |
| 4 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» Котельная № 2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Без изменений |  |
| 5 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» Котельная № 3 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Без изменений |  |
| 6 | ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная № 9, 1-й проезд | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 7 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16/1 (модуль) | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 8 | ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная по ул. Кирова 1б,1в | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 9 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Администрация города Киржач | Техническое перевооружение | Техническое перевооружение котельной № 1 |
| 10 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 11 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 12 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 13 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 14 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Администрация города Киржач | Реконструкция |  |
| 15 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Администрация города Киржач | Без изменений | Техническое перевооружение котельной № 13 |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Администрация города Киржач | Запущена в 2017 году | Техническое перевооружение котельной № 14 |
| 17 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | Администрация города Киржач | Запуск в 2020 году |  |
| 18 | ООО «ИЦ Теплосфера», блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь | ООО «ИЦ Теплосфера» | Без изменений | Исключен жилой фонд |
| 19 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Администрация города Киржач | Без изменений |  |
| 20 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Администрация города Киржач | Без изменений |  |

РАЗДЕЛ 6.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

В городе Киржач на первоначальном этапе, до 2025 года предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

6.1. Резервирование систем теплоснабжения.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается.

7.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Схема теплоснабжения  на территории города Киржач – закрытая.

РАЗДЕЛ 8.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица № 8

| № п/п | Наименование | Вид топлива |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Первая очередь 2023 г. |  | Расчетный срок 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.«Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч | 63,00 |  |  | 63,00 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,00 |  |  | 63,00 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 322,036 |  |  | 322,036 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,036 |  |  | 322,036 |
| 2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  | Природ-ный газ |  |  |  |  |  | м3/ч | 250 |  |  | 250 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 250 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 584,886 |  |  | 584,886 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,886 |  |  | 584,886 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч | 10,25 |  |  | 10,25 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,25 |  |  | 10,25 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 41,096 |  |  | 41,096 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,096 |  |  | 41,096 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  | Природ-ный газ |  |  |  |  |  | м3/ч | 10,25 |  |  | 10,25 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,25 |  |  | 10,25 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 40,789 |  |  | 40,789 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,789 |  |  | 40,789 |
| 5.Котельная №3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч | 11,99 |  |  | 11,99 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,99 |  |  | 11,99 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 33,52 |  |  | 33,52 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,52 |  |  | 33,52 |
| 6.Котельная «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1- й проезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  | Природ-ный газ |  |  |  |  |  | м3/ч | 574,38 |  |  | 574,38 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574,38 |  |  | 574,38 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 5031,57 |  |  | 5031,57 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5031,57 |  |  | 5031,57 |
| 7.Котельная «Владимиртеплогаз» котельная ул. Метленкова, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  | Природ-ный газ |  |  |  |  |  | м3/ч | 54,35 |  |  | 54,35 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,35 |  |  | 54,35 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 277,864 |  |  | 277,864 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,864 |  |  | 277,864 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч | 412,34 |  |  | 412,34 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,34 |  |  | 412,34 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 2107,879 |  |  | 2107,879 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2107,879 |  |  | 2107,879 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  | Природ-ный газ |  |  |  |  |  | м3/ч | 719,94 |  |  | 719,94 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719,94 |  |  | 719,94 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 3680,338 |  |  | 3680,338 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3680,338 |  |  | 3680,338 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч | 38,82 |  |  | 38,82 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,82 |  |  | 38,82 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 198,457 |  |  | 198,457 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,457 |  |  | 198,457 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  | Природ-ный газ |  |  |  |  |  | м3/ч | 63,72 |  |  | 63,72 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,72 |  |  | 63,72 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 558,217 |  |  | 558,217 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,217 |  |  | 558,217 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч | 31,47 |  |  | 31,47 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,47 |  |  | 31,47 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 160,859 |  |  | 160,859 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,859 |  |  | 160,859 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  | Природ-ный газ |  |  |  |  |  | м3/ч | 19,30 |  |  | 19,30 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,30 |  |  | 19,30 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 98,663 |  |  | 98,663 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,663 |  |  | 98,663 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч | 36,72 |  |  | 36,72 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,72 |  |  | 36,72 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | Тыс.м3 | 187,701 |  |  | 187,701 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,701 |  |  | 187,701 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  | Природ-ный газ |  |  |  |  |  | м3/ч | 96,26 |  |  | 96,26 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,26 |  |  | 96,26 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ |  |  |  |  |  |  |  | тыс.м3 | 492,076 |  |  | 492,076 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,076 |  |  | 492,076 |
| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт | 43,47 |  |  | 43,47 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,47 |  |  | 43,47 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  |  |  |  |  | электроэнергия |  | тыс.кВт | 222,243 |  |  | 222,243 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,243 |  |  | 222,243 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  |  |  | Природ-ный газ |  |  |  | м3/ч | 314,63 |  |  | 314,63 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,63 |  |  | 314,63 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  |  |  |  | Природ-ный газ |  |  | тыс.м3 | 1608,393 |  |  | 1608,393 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608,393 |  |  | 1608,393 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  | Природ-ный газ |  |  |  |  | м3/ч |  |  | 7,71 |  | 7,71 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,71 |  | 7,71 |
| Годовой расход топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд |  |  | Природ-ный газ |  |  |  |  | тыс.м3 |  |  | 39,426 |  | 39,426 |
| 2 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,426 |  | 39,426 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева 1; -общественные здания и жилой фонд; Природ-ный газ; м3/ч; 144,19; 144,19. 2; Итого; 144,19; 144,19. Годовой расход топлива. 1; -общественные здания и жилой фонд; Природ-ный газ; тыс.м3; 737,086; 737,086. 2; Итого; 737,086; 737,086. 20.Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера». 1; -общественные здания; Природ-ный газ; м3/ч; 31; 31. 2; Итого; 31; 31. Годовой расход топлива. 1; -общественные здания; Природ-ный газ; тыс.м3; 275,6; 275,6. 2; Итого; 275,6; 275,6. |

РАЗДЕЛ 9.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ.

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, перевод жилищного фонда на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из местного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Источники тепловой энергии

Таблица 9

| № | Наименование мероприятия | Стоимость тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое перевооружение котельной №1 расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Советская д. 51. (Замена оборудования котельной). Срок реализации 2023-2026 год. | 17206,00 (2023год) |
|  |  | 32794,00 ( 2024 год) |
|  |  | 11914,65 (20525 год) |
|  |  | 9271,79 (2026год) |
|  | Техническое перевооружение котельной №10 г. Киржач, ул. Магистральная, д. 13/1; модульной котельной (№13) г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д.61; оборудование котельной (№ 14) г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д.5. Срок реализации 2024-2025 год. | 500,00 (2024 год) |
|  |  | 9396,93 (2025год) |
|  | ВСЕГО: | 81083,37 |

РАЗДЕЛ 10.

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от ООО «Владимиртеплогаз» о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории города  Киржач  в центральной части г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, Мебельной фабрики, в микрорайоне Красный Октябрь в зоне деятельности (централизованное теплоснабжение) – присвоен ООО «Владимиртеплогаз».

РАЗДЕЛ 11.

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

Технологические связи между собой котельные не имеют.

РАЗДЕЛ 12.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Участки тепловых сетей, относящиеся к  категории бесхозяйных, на территории города Киржач не обнаружены. В случае выявления таких сетей, их следует оформить в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 13.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Территория города Киржач газифицирована. Проблем организации  газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной  программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, на территории города Киржач, не намечается.

Все котельные на территории города подключены к центральному водоснабжению и водоотведению.

РАЗДЕЛ 14.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии;

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования газового топлива топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

- Снижение потерь теплоносителя, в связи с несанкционированным водоразбором из тепловой сети.

РАЗДЕЛ 15.

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрана реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Ш. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В городе Киржач проживает  26 643 человек.

Имеющаяся многоквартирная застройка, а также административные здания, здания общественного назначения снабжаются теплом от газовых котельных.
Частный сектор снабжается теплом от газовых котельных и от поквартирных источников тепла.

1.2. Источники тепловой энергии

Система теплоснабжения города Киржач реализована в форме закрытой системы. Централизованное теплоснабжение осуществляется 20 основными источниками тепловой энергии.

Характеристики источников тепловой энергии города Киржач

1. ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1

2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением  улицы Томаровича

3. Котельная № 1 ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач.

4. Котельная № 2 ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач.

5. Котельна № 3 ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач.

6. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная

7.  Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д.16/1

8. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 1 ул. Советская, д. 51

9. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3

10. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3

11. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13

12. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 5 ул. М.Расковой, д. 14б

13. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 6 ул. Шелковиков, д. 11а

14. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 7 ул. Привокзальная, д. 4б

15. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 8 ул. Заводская, д. 6а

16. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокот. Ул. Кирова, 1б,1в

17.Блочно-модульная котельная №13 ул.Калинина, дом 61,

ООО «Владимиртеплогаз».

18. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» № 14 ул.Северная д.5

19.Блочно-модульная котельная № 15 для отопления потребителей с   централизованным теплоснабжением  улиц Свобода, Пугачева.

20.Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная микрорайон Красный Октябрь

Едиными теплоснабжающими организациями являются:

- центральная часть города Киржач, мкр. Шелковый комбинат, мкр. Мебельная фабрика, мкр. Красный Октябрь – ООО «Владимиртеплогаз»;

Технические характеристики основных котельных установок представлены в таблице.

Технические характеристики основных котельных установок

Таблица № 10

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность МВт (Гкал/ч) | Вид топлива | Срок службы, лет | КПД % | Подключенная нагрузка МВт, (Гкал/ч) | Режим работы котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | RS-D800 (2 шт.) | 1,6 1,38 | газ | 8 | 91 | 1,035 | водогрейный |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича | «Unical EllPrex 760» (2 шт.) | 1,52 | газ | 14 | 91 | 2,0 | водогрейный |
| Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | Хопер-100 (5 шт.) | 0,1 | газ | 15 | 90,6 | 0,082 | водогрейный |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Хопер-100 (4 шт.) | 0,1 | газ | 15 | 90,6 | 0,082 | водогрейный |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Хопер-100 (3 шт.) | 0,14 | газ | 17 | 90,3 | 0,096 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд | ДКВР 6,5/13 (2 шт.) Термотехник ТТ-100 | 14,96 (12,88) | газ | 50 3 | 89 | 12,88 | водогрейные |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | UNICAL ELLPLEX (2 шт.) | 1,0 0,88 | газ | 2 | 88 | 0,655 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная по ул. Кирова, д.1б, 1в | ЭПЗ-100 – 2 шт. | 0,17 | электроэнергия | 12 | 90,9 | 0,0835 | электрический |
| ООО «Владимиртеплогаз»» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | КЕ 10-14(п) (2 ед.) | 14,9 12,8 | газ | 32 | 85 | 7,348 | паровой |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | ДЕ 25-14ГМ – 1 шт. ДКВР 20-30 (п) – 1 шт. | 33,5 28,8 | газ газ | 36 49 | 85 80 | 12,690 | паровой |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Турботерм 1100 Турботерм 1100 | 2,2 1,9 | газ газ | 16 6 | 85 85 | 0,622 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | Турботерм-750 (2 шт.) Турботерм-800-1 шт. Турботерм-500 – 2 шт. | 3,3 (2,9) | газ газ | 24 17 11 | 85 85 | 2,9 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | Super RAC-520 (2 шт.) | 1,0 (0,86) | газ | 19 | 85 | 0,43 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | Super RAC-290 (2 шт.) | 0,5 (0,43) | газ | 19 | 85 | 0,339 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | Super RAC-520 | 1,0 (0,86) | газ | 19 | 85 | 0,618 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | КСВаУ-0,63Гн (4 шт.) | 2,5 (2,17) | газ | 20 | 85 | 2,051 | Водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Турботерм Оптима 2500 – 3 шт. | 7,5 (6,45) | газ | 7 | 93,4 | 5,336 | Водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом 5 | ХОПЕР-100А (2шт.) | 0,1934 (0,17) | газ | 6 | 92 | 0,17 | Водогрейный |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | Турбо терм-2000 (2шт.) | 4,0 (3,44) | газ | 3 | 95,3 | 2,67 | Водогрейный |
| ООО «ИЦ Теплосфера» блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь | Logano SK 755-2 шт | 1,0 | газ | 15 | 85 | 0,4 | Водогрейный |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  города,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

1.3. Тепловые сети

      - ООО «Владимиртеплогаз»  модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 6782 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

      - Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением  улицы Томаровича

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной для снабжения жилого фонда составляет 2038 м.п.

Тепловые сети проложены подземно.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является  ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул. Мичурина, дом 33/2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 268 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «РЕСУРС СЕРВИС» .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 134 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «РЕСУРС СЕРВИС» .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет  50 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «РЕСУРС СЕРВИС» .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

6. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 26664 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 100- 18 м , ду 50-9 м, ду 32-9 м в 2-х трубном измерении    от У-38 до ул. Пушкина д.28

Ду 80- 19 м , ду 50-9 м, ду 32-9 м в 2-х трубном измерении    от У-39 до ул. Пушкина д.30

Ду 100- 60 м , ду 80-60 м,  в 1-ом трубном измерении    от У-1 до У-2 (по территории котельной)

Ду 65- 20 м , ду 50- 20 м,  в 2-х трубном измерении   от У-15 до кв. Солнечный д.3

Ду 100- 96 м , ду 50-48 м, ду 32-48 м в 1-ом трубном измерении    от ТК-13 до У-9

Ду 57- 45 м , ду 32-15 м,  в 1-ом трубном измерении    от У-22 до кв.Южный д.1

Ду 108- 43 м,  в 2-х трубном измерении    от ТК-56 до ТК-57 ул. Пушкина д.14-16

Ду 108 -172 м, Ду 89-172 м в однотрубном исчислении от У-9 до ТК-92 по ул. Свердлова.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 2230 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является  ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 100 -35м, ду 89 -35 м, ду 65 -128м, ду 50 -28м в 2-х трубном    от ТК-1 до ввода в МКД ул. Метленкова д.4

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 1 ул. Советская, д. 51

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 14690 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 80- 42 м в 2-х трубном от ТК-18 до ТК-19 ул. Чехова в 2-х трубном исполнении

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 12470 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 100 - 45 м в 2-х трубном  от ТК-28 до ввода в МКД кв. Прибрежный, д.5

Ду 80 - 23 м в 2-х трубном  от ТК-12 до ввода в МКД ул. Текстильщиков д.5

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз»кот.  № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 892 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 4612 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 100 - 36 м в 2-х трубном исчислении  от  У-5 до У-5.1 ул. Больничный проезд

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 5 ул. М.Расковой, д. 14б

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 1780 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз»  кот.  № 6 ул. Шелковиков, д. 11а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 810 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 7 ул. Привокзальная, д. 4б

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 1293 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 100 - 25 м в 2-х трубном исчислении  от  У-2 до ТК-2 ул. Привокзальная

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 8 ул. Заводская, д. 6а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 4108 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

16. Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина,  дом 61, котельная

ООО «Владимиртеплогаз»

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет  13210,4 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально, надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 50 - 65 м,  в 2-х трубном  от У-17 до  ул. Октябрьская д.3

Ду 273 - 172 м,  в 2-х трубном  от У-9 до ТК-92 по  ул. Свердлова

17. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная ул. Кирова

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 40 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

18. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная ул. Северная д.5

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 648 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально и  надземно.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

19. Котельная ООО «ИЦ Теплосфера» котельная, ул. Лесная, мкр. Красный Октябрь

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 60 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «ИЦ Теплосфера».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

20. Блочно-модульная котельная  для отопления  потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода,Пугачева

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 3646 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Аварии за последние  2 года отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 100 - 165 м, в 2-х трубном  от У-3 до  ДОСААФ ул. Серегина д.24

| Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении | 93876 п.м |
| --- | --- |
| Протяженность аварийных тепловых сетей в однотрубном исполнении | 2664 п.м. |

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Таблица № 11

| №№ | Наименование котельной | Адрес потребителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | ул. 50 лет Октября, д. 1,2,4,6,7-12 ул. Магистральная, д. 4,6,7,8,8а,9,10,11, 12,14,15,16,18,21,22,23,27,29,33 ул. Юбилейная, д. 1-14,16,17 Д/сад № 38 |
| 2 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича | ул. Томаровича, д. 1,3,5,7,9 26,28,30 |
| 3 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | ул. Мичурина, д.33 ул. Мичурина, д. 33/1 |
| 4 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | ул. Метленкова, д.2 ул. Метленкова, д. 16М |
| 5 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | ул. Десантников, д.13/1 |
| 6 | ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд | Квартал Южный 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Квартал Солнечный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а ул.Пушкина 6, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 28, 30, 27а ул. Фурманова 24,22,20,18,16, 10,8 ул. Октябрьская 8, 10, 11, 12, 13, 15, 11а, 20 ул. Первомайская 20, 22, 24 ул. Калинина 75 ул. Комсомольская 72 ул. Первый проезд 2 СОШ №6 КМК Дет сад. № 14,25,30 Стадион «Торпедо» ул. Калинина 90 ул. Фурманова 53, 53б, 57 ул. Южный квартал 5а, 9а ул. Первый проезд 1 ул. Труда 1 ул. Пушкина 8б дома с ГВС: ул. Пушкина № 3 ,4, 4а ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26, 27а, 28, 30; ул. Фурманова № 4,10,18 ,20 ,22 ,24 ,35 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51; ул. Первомайская № 3 ,5 ,7 ,12 ,14,14а, 20, 22, 24; Квартал Солнечный № 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,7а ,8 ,8а; ул. Калинина № 55, 62 ,64 ,66 ,66-а ,75; Квартал Южный № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ; ул. Октябрьская № 10, 11, 11а,12 ,13 ,15 ,20 ; ул. Фрунзе № 3; ул. Свердлова № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,12 ; ул. Комсомольская № 54, 56, 72 ; ул. Первый проезд № 2 ; |
| 7 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ул. Метленкова 1,1а,4 ул. Полевая 1,2,2а,4,10а ул. 40лет Победы 2 |
| 8 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | ул.Гагарина: д.6,8,15а,19,22,23,24,25,26,27,28,28а,29,29а,31,32,33,34,35,36,37 ул. Красноармейская д. 42, ул Ленинградская: 1,19,30,32,51,53,55,92,94 ул. Морозовская: д.89,91,93 ул. Некрасовская: д. 9б,11,18,26,26а ул. Серегина:3,5,7,10,11, 12,14,16 ул. Советская:1,1а,1г,10,6,7,8, 32,33,64,82 ул. Чехова:1,2,3,4,5 Школа №2,школа №1,школа №1(начальная); д/с №6,8,37; дом культуры, гостиница «Шерна», школа искусств |
| 9 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | ул.40 лет Октября:5а,5б,7,13, 13б,15,17,25а,26,26а,28,30,30а,32,34,36,38,40 ул. Гайдара:12,30,30а,35,37,39,41 ул. Десантников:7,9,11. ул. Дзержинского:1,1б,2,2а,3,3г,4,5 ул. Мичурина:4,6,19. ул. Островского:5,7,16а,18, 18а,19,20,32 ул. Молодежная,7 Прибрежный квартал:1,2,3,4,5,7,7а,9,2а ул. Садовая:2,6,8,10,12,14 ул. Текстильщиков:5,7,9,12, 14, 16,18 ул. Чайкиной:2а,4,4а,6 Нач.шк.№ 5,СОШ № 5, д/с № 12, д/с № 12 |
| 10 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | ул. Павловского:22,24,26,28,32,34,36 |
| 11 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ул. Больничный проезд: 1,3,5,7, 7б,9,9а,9б,11 ул. Ленинградская:108 ул. Свобода:113,113а,115,120 ул. Гастелло:9 |
| 12 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ул. Расковой:7, 9, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, |
| 13 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ул. Шелковиков д.11, 13,14,15 |
| 14 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ул. Привокзальная:1,1а,3,3а,4а,9,10,11,12,12а. |
| 15 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | ул. Владимирская:29,31,33,35 ул. Денисенко:13,15,17,24,30,32 ул. Заводская:2,4,6,12,14а ул. Первомайская:20,22,24 ул. Приозерная:1а,1б,1в,2а ул. Совхозная:1,2,2а,4,5 Прогимназия |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова | ул. Кирова 1б, 1в |
| 17 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул. Калинина, дом 61 | ДШИ Дом культуры Поликлиника ул. Свердлова 1а, 1б, 2, 7а, 7б ул. Пушкина 3а, 4б ул. Фурманова 37 ул. Больничный пр.2 ул. Октябрьская 2,3,4,5,6,7 ул. Пушкина 3,4,4а,5,10а ул. Фрунзе 1,2,3 ул. Первомайская 3, 5, 6, 7, 12, 14, 14а, 16, 18 ул. Свердлова 1, 3, 4,5, 6, 7, 9, 12 ул. Калинина 55, 57, 59,62, 64, 66, 66а ул. Комсомольская 54,56 ул. Фурманова 4, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
| 18 | ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 14, ул. Северная, д. 5 | ул.Северная д. 1,5 |
| 19 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | ул. Октябрьская, д.6 ул. Пролетарская, д.17 ул. Пугачева, д.6,14 ул. Свобода, д.5,14,16,18 ул.Свобода, д. 2А ООО «Тандем» ул. Чехова, д.12 ЗАО «Киржачский инструмент» МБДОУ Детский сад №5 ул.Серегина, д.24 РОСТО МБОУ СОШ №3 |
| 20 | ООО «ИЦ Теплосфера» котельная, ул. Лесная, м-н Красный октябрь | ул. Лесная ДОУ № 40, СОШ № 7, |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных, представленных ресурсоснабжающими организациями.

Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснабжения с указанием часовой тепловой нагрузки, приведен в таблице № 12

Таблица № 12

| № пп | Наименование потребителя | Расход тепла,Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |  |  |
|  | Итого: | 0,00020 |
| 2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |  |  |
|  | Итого: | 2 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |
|  | Итого: | 0,082 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |
|  | Итого: | 0,082 |
| 5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |
|  | Итого: | 0,096 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз»» Квартальная котельная |  |  |
|  | Итого: | 0,0023 |
| 7.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |  |  |
|  | Итого: | 0,001 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |  |  |
|  | Итого: | 0,00013 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |  |
|  | Итого: | 0,0014 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |  |
|  | Итого: | 0,0025 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |  |
|  | Итого: | 0,0012 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |  |
|  | Итого: | 0,00053 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |  |  |
|  | Итого: | 0,00008 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |  |
|  | Итого: | 0,00007 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |  |
|  | Итого: | 0,00012 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |  |
|  | Итого: | 0,00037 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокот. ул. Кирова |  |  |
|  | Итого: | 0,000016 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» №14, Северная, д.5 |  |  |
|  | Итого: | 0,000033 |
| - Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. |  |  |
|  | Итого | 0,00052 |
| 20.Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |  |  |
|  | Итого: | 0,316 |

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой нагрузки

Часовая производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 12

| №п/п |  | Наименование | Сущ. положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,035 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,345 |  |
| - Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 2,3 |  |
| - Котельная №1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,284 |  |
| - Котельная№ 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,273 |  |
| - Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,193 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,88 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,88 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,88 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,655 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,225 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,348 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 5,452 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,690 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 16,11 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,6225 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,277 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,90 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,90 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,43 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,43 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,339 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,091 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,618 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,242 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 |  |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,051 |  |
| 3 |  | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,119 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  |  | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  |  | 0,0835 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |  |  | 0,0865 |
| - ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  |  | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  |  | 5,336 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |  |  | 1,114 |
| - ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом5 |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  |  | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  |  | 0,17 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |  |  | 0,0 |
| - Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  |  | 8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  |  | 6,5 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |  |  | 1,5 |
| - Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  |  | 1,0 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  |  | 0,316 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |  |  | 0,684 |

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

1.7. Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 13

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная, ул. Магистральная, д. 13/1 |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,396 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,211 |
| 2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,13 |
| - Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| - Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| - Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 557,224 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,372 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 26,183 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,091 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 293,951 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,220 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 507,626 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,786 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,901 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,070 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 115,874 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,324 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,222 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,058 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 13,583 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,036 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,722 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,066 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 82,058 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,226 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,340 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,006 |
| - ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 213,432 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,085 |
| - ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом 5 |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 4,446 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,012 |
| 19.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 106,884 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,353 |
| 20. Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 20,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,3 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии

Вид и количество используемого топлива котельными приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 14

|  | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. |  | Часовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | Природный газ | м3/ч | 63,99 |  |
| 2 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича | Природный газ | м3/ч | 179,3 |  |
| 3 | Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Природный газ | м3/ч | 10,25 |  |
| 4 | Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Природный газ | м3/ч | 10,25 |  |
| 5 | Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Природный газ | м3/ч | 11,99 |  |
| 6 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная | Природный газ | м3/ч | 1039,16 |  |
| 7 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова | Природный газ | м3/ч | 46,55 |  |
| 8 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Природный газ | м3/ч | 412,34 |  |
| 9 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Природный газ | м3/ч | 719,94 |  |
| 10 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Природный газ | м3/ч | 38,82 |  |
| 11 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | Природный газ | м3/ч | 109,20 |  |
| 12 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | Природный газ | м3/ч | 31,47 |  |
| 13 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | Природный газ | м3/ч | 19,3 |  |
| 14 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | Природный газ | м3/ч | 36,72 |  |
| 15 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Природный газ | м3/ч | 96,25 |  |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Природный газ | м3/ч | 314,63 |  |
| 17 | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Природный газ | м3/ч | 7,71 |  |
| 18 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | Природный газ | м3/ч | 144,18 |  |
| 19 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокотел ул.Кирова 1б, 1в | Природный газ | м3/ч | - |  |
| 20 | Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь | Природный газ | м3/ч | 31,0 |  |

1.9. Безопасность и надежность теплоснабжения

При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители будут обеспечены тепловой энергией. Котельные будут подключены к резервным источникам электроснабжения.

Данные по количеству аварий на источниках тепла и на тепловых сетях отсутствуют.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 15

| Показатели | Единица измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 151566 | 146001 | 146001 | 146001 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 126406,3 | 121502,3 | 121502,3 | 121502,3 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе | Гкал | 25159 | 24498 | 24498 | 24498 |
| Котельная №1 | Гкал | 3781 | 3488 | 3488 | 3488 |
| Котельная №2 | Гкал | 3194 | 3227 | 3227 | 3227 |
| Котельная №3 | Гкал | 245 | 139 | 139 | 139 |
| Котельная №4 | Гкал | 1071 | 1023 | 1023 | 1023 |
| Котельная №5 | Гкал | 391 | 264 | 264 | 264 |
| Котельная №6 | Гкал | 93 | 85 | 85 | 85 |
| Котельная №7 | Гкал | 276 | 257 | 257 | 257 |
| Котельная №8 | Гкал | 851 | 838 | 838 | 838 |
| Котельная №9 | Гкал | 9414 | 9719 | 9719 | 9719 |
| Котельная №10 | Гкал | 1232 | 1156 | 1156 | 1156 |
| Котельная №11 | Гкал | 444 | 432 | 432 | 432 |
| Котельная №12 | Гкал | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Котельная №13 | Гкал | 3263 | 3023 | 3023 | 3023 |
| Котельная №14 | Гкал | 63 | 58 | 58 | 58 |
| Блочно-модульная котельная №15 ул. Свободы,2Б | Гкал | 716 | 664 | 664 | 664 |
| Блочно-модульная котельная ул. Томаровича, 5а | Гкал | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 158,79 | 159,93 | 159,93 | 159,93 |

1.11. Тарифы на тепловую энергию

Тарифы на тепловую энергию приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 16

| Организация | Тариф руб./Гкал с 01.01.2021 | Тариф руб./Гкал с 01.07.202 | Тариф руб./Гкал с 01.07.2022 | Тариф руб./Гкал с 01.12.2022 | Тариф руб./Гкал с 01.07.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Ресурс Сервис» | 1738,54 | 1619,58 | 1633,84 | 1633,84 | 1812,72 |
| ООО «Владимиртеплогаз» | 3706,10 | 3827,58 | 4034,18 | 4397,26 | 4821,78 |
| ООО «Владимиртеплогаз» ( мкр. Красный Октябрь) | 2481,53 | 2582,39 | 2721,82 | 2865,38 | 3264,95 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | 1704,89 | 1794,88 | 1826,64 | 1968,52 | 2186,04 |
| ООО ИЦ «Теплосфера» (мкр.Красный Октябрь) | 4438,79 | 4678,48 | 4678,48 | 4678,48 | - |

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем  в системе теплоснабжения.

Квартальная котельная ООО «Владимиртеплогаз»

Изношенность тепловых сетей в микрорайоне Красный Октябрь составляет 85 %. Необходимо планомерно осуществлять капитальный ремонт. На первоначальном этапе подлежит капитальному ремонту участок сетей теплоснабжения 172 м.п., сетей горячего водоснабжения  172 м.п. по ул. Свердлова от У-9 до ТК-92. За 2022-2023г.г. на указанном участке сетей произошло 7 технологических отказов, связанных с изношенностью данного участка, устранение прорывов производилось наложением хомутов и частичной заменой неисправных участков.

Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Уведомление исх. № 24/136 от 07.09.2016 г. о принятии решения о дальнейшей эксплуатации центральной котельной с продолжением оказания услуг по теплоснабжению жилого фонда по улице Томаровича.

Глава 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по городу приведены в ниже следующей таблице.

Таблица № 17

| № п/п |  | Наименование |  | Существующее положение 2016 год | Первая очередь 2024 г. |  | Расчетный срок 2030 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе |  | 323012,32 | 611414,16 |  | 611414,16 |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 288045,32 | 530070,01 |  | 530070,01 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 92818 | 81304 |  | 81304 |  |
| 2 |  | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 55,32 | 40,15 |  | 40,15 |  |
| - ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 8196,42 | 7935,51 |  | 7935,51 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 894,1 | 894,1 |  | 894,1 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 1,035 | 1,035 |  | 1,035 |  |
| 2.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 8105,15 | 9737,95 |  | 9737,95 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 2 | 2 |  | 2 |  |
| - Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 6955,4 | 4490,7 |  | 4490,7 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,082 | 0,082 |  | 0,082 |  |
| - Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 5926,4 | 2978,4 |  | 2978,4 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,082 | 0,082 |  | 0,082 |  |
| - Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 3593,4 | 4506,7 |  | 4506,7 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,096 | 0,096 |  | 0,096 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 16147 | 108114,75 |  | 108114,75 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 23560 | 22386 |  | 22386 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 13,93059 | 12,88 |  | 12,88 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жилой фонд |  | 653,99 |  |  | 710,11 |  | 710,11 |
|  | - общественные здания |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,0835 |  |  | 0,0835 |  | 0,0835 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 3803,71 | 6554,66 |  | 6554,66 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 172,9 | 172,9 |  | 172,9 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,655 | 0,655 |  | 0,655 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 32241,65 | 35149,38 |  | 35149,38 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 27278 | 27278 |  | 27278 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 7,348 | 7,348 |  | 7,348 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 115982,15 | 116986,08 |  | 116986,08 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 23397 | 23397 |  | 23397 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 12,690 | 12,690 |  | 12,690 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 6691,3 | 7558,85 |  | 7558,85 |  |
|  |  | - общественные здания |  | - | - |  | - |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,6225 | 0,6225 |  | 0,6225 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 12120,2 | 14627,24 |  | 14627,24 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 5357 | 5357 |  | 5357 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 2,90 | 2,90 |  | 2,90 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 3735,2 | 3742,61 |  | 3742,61 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 90 | 90 |  | 90 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,4305 | 0,4305 |  | 0,4305 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 3043,3 | 3230,2 |  | 3230,2 |  |
|  |  | - общественные здания |  | - | - |  | - |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,339 | 0,339 |  | 0,339 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 5808,5 | 6403,18 |  | 6403,18 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 662 | - |  | - |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,618 | 0,618 |  | 0,618 |  |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 15456,8 | 18160,43 |  | 18160,43 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 1067 | 1067 |  | 1067 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 2,051 | 2,051 |  | 2,051 |  |
| - ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 54333.29 | 54337,76 |  | 54337,76 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 5871,52 | 5871,52 |  | 5871,52 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 5,336 | 5,336 |  | 5,336 |  |
| - ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 830,800 | 834,7 |  | 834,7 |  |
|  |  | - общественные здания |  | 123,4 | 119,9 |  | 119,9 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 0,111 | 0,17 |  | 0,17 |  |
| 19.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  | 22 387,34 | 21 384,88 |  | 21 384,88 |  |
|  |  | - общественные здания |  |  | 14697,6 |  | 14697,6 |  |
|  |  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) |  | 2,67 | 2,67 |  | 2,67 |  |
| 20. Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - общественные здания |  | 10 865,8 | 10 865,8 |  | 10 865,8 |  |

Глава 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Так как численность населения в населенных пунктах менее 100000 человек, то разработка электронной схемы не требуется.

Глава 4.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. При этом предполагается реконструкция существующих котельных. Часть потребителей переводится на индивидуальные системы отопления. Часовая производительность котельных на, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 18

| №п/п |  | Наименование |  | Сущ. положение |  |  | На первую очередь до 2023 г. |  | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 1,38 |  |  | 1,38 |  | 1,38 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 1,035 |  |  | 1,035 |  | 1,035 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 4,3 |  |  | 4,3 |  | 4,3 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
| Котельная №1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) |  | 0,366 |  |  | 0,366 |  | 0,366 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 0,082 |  |  | 0,082 |  | 0,082 |
| Котельная №2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 0,355 |  |  | 0,355 |  | 0,355 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 0,082 |  |  | 0,082 |  | 0,082 |
| Котельная №3,ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) |  | 0,289 |  |  | 0,289 |  | 0,289 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 0,096 |  |  | 0,096 |  | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 12,87 |  |  | 12,88 |  | 12,88 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 13,93 |  |  | 12,88 |  | 12,88 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) |  | 6,45 |  |  | 6,45 |  | 6,45 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 5,412 |  |  | 5,336 |  | 5,336 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз»кот. ул. Метленкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 0,86 |  |  | 0,88 |  | 0,88 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 0,793 |  |  | 0,655 |  | 0,655 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) |  | 12,8 | 12,8 |  |  |  | 12,8 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 7,443 | 7,348 |  |  |  | 7,348 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 28,8 |  |  | 28,8 |  | 28,8 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 14,514 |  |  | 12,690 |  | 12,690 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  | 1,9 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 0,623 |  |  | 0,623 |  | 0,623 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) |  | 2,86 |  |  | 2,90 |  | 2,90 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 2,596 |  |  | 2,90 |  | 2,90 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) |  | 0,86 |  |  | 0,86 |  | 0,86 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 0,43 |  |  | 0,43 |  | 0,43 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 0,43 |  |  | 0,43 |  | 0,43 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 0,313 |  |  | 0,339 |  | 0,339 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) |  | 0,86 |  |  | 0,86 |  | 0,86 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 0,563 |  |  | 0,618 |  | 0,618 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 2,17 |  |  | 2,17 |  | 2,17 |
| 2 |  | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 1,68 |  |  | 2,051 |  | 2,051 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 0,7 |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 0,09 |  |  | 0,0835 |  | 0,0835 |  |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» №14 ул. Северная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 0,166 |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 0,113 |  |  | 0,17 |  | 0,17 |  |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 8 |  |  | 3,44 |  | 3,44 |  |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 6,5 |  |  | 2,67 |  | 2,67 |  |
| Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч |  | 1,2 |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |

Глава 5.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 19

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2023г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,0 | 41,396 | 41,396 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,66 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 3400 | 137 | 137 |
| - Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 | 79,7 | 0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,52 | 0,52 | 0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 2688 | 2688 | 0 |
| - Котельная ООО № 1, «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 110 | 110 | 110 |
| - Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 110 | 110 | 110 |
| - Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 129 | 129 | 129 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 397,38 | 557,224 | 557,224 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,48 | 24,0 | 24,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5107 | 7097 | 7097 |
| - ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 209,12 | 213,432 | 213,432 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,39 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5100 | 2196 | 2196 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 35,6 | 26,183 | 26,183 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,11 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 578 | 2162 | 2162 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 258,4 | 293,951 | 293,951 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,99 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5107 | 4284 | 4284 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 492,4 | 507,626 | 507,626 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 3,61 | 38,0 | 38,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 18547 | 5532 | 5532 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,8 | 24,901 | 24,901 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,22 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 1129 | 51 | 51 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 104,4 | 115,874 | 115,874 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,35 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 1774 | 265 | 265 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 - ул. М.Расковой, д. 14б |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,2 | 17,222 | 17,222 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,08 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 403 | 91,5 | 91,5 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 13,2 | 13,573 | 13,573 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 215 | 237 | 237 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 25,2 | 24,722 | 24,722 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 215 | 191 | 191 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 74,8 | 82,058 | 82,058 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,13 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 645 | 312,7 | 312,7 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная ул. Кирова |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,2 | 3,340 | 3,340 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,006 | 0 | 0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 0 | 0 | 0 |
| - Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная д.5 |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 1,57 | 4,446 | 4,446 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,012 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т |  | 20,0 | 20,0 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 259 | 106,884 | 106,884 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 1,7 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 8735 | 2514 | 2514 |
| 20.Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 613 | 613 | 613 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Глава 6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 20

| № | Наименование мероприятия | Стоимость тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое перевооружение котельной №1 расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Советская д. 51. (Замена оборудования котельной). Срок реализации 2023-2026 год. | 17206,00 (2023год) |
|  |  | 32794,00 ( 2024 год) |
|  |  | 11914,65 (20525 год) |
|  |  | 9271,79 (2026год) |
|  | Техническое перевооружение котельной №10 г. Киржач, ул. Магистральная, д. 13/1; модульной котельной (№13) г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д.61; оборудование котельной (№ 14) г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д.5. Срок реализации 2024-2025 год. | 500,00 (2024 год) |
|  |  | 9396,93 (2025год) |
|  | ВСЕГО: | 81083,37 |

Глава 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Глава 10.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, предлагается финансировать из местного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Глава 11.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В настоящее время ООО «Владимиртеплогаз»» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО).

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от ООО «Владимиртеплогаз» о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования города Киржач присвоен:

-  ООО «Владимиртеплогаз» в зоне действия: центральная часть г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, район «Мебельной фабрики», микрорайон Красный октябрь.

12.  РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

1.1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

1.1.2. В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по данному договору.

1.1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

1.1.4. Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

1.1.5. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

1.1.6. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

2. Обязательства субъектов теплоснабжения

2.1. Теплоснабжающая организация и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.2. Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное функционирование систем теплоснабжения города Киржач Киржачского района.

2.3. Условиями соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и режимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения в отопительный период и в летний период (режимная карта), являющийся приложением к соглашению;

- порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

2.4. ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.5. Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

2.6. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

2.7. Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация.

2.8. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

2.9. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Организация коммерческого учета

3.1. Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

3.2. Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

3.3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1) отсутствие в точках учета приборов учета;

2) неисправность приборов учета;

3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

3.4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

3.5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.6. Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей устанавливаются договором теплоснабжения.

4. Организация распределения и сбыта тепловой энергии

4.1. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у теплоснабжающих организаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям, обязана осуществлять распределение, и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям поселка.

4.2. Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в соответствии с п. 3.2.

4.3. Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данных системах теплоснабжения, осуществляется администрацией города, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

4.4. Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в администрацию города Киржач, заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.