Приложение к постановлению

от                        №

ПРОЕКТ

# Схемы теплоснабжения

# города Киржач

# Киржачского района Владимирской  области

на 2025 год

- ВВЕДЕНИЕ

1. Общие указания

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения города Киржач разработана администрацией города Киржач.

Предусматривается разработка схемы теплоснабжения для центральной части города Киржач, микрорайона Шелковый комбинат, микрорайона Красный Октябрь, улицы Добровольского, Микрорайона  Мебельной фабрики.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

По характеру рельефа территория города Киржач  представляет собой переход от возвышенных отрогов Клинско-Дмитровской гряды (абсолютные высоты 170-200 метров над уровнем моря) к Киржачской зандровой равнине (абсолютные высоты 140-150 метров над уровнем моря).

Поверхность города наклонена с севера на юг к долине р. Клязьмы.

Северная часть по геоморфологическим признакам определяется как морено-эрозионная Дубнинско-Нерлинская равнина, приурочена к восточному склону Клинско-Дмитровской гряды и отличается увалисто-холмистым рельефом с ярко-выраженной овражно-балочной сетью.

Киржачская зандровая равнина отличается слабо-волнистым рельефом поверхности, значительной заболоченностью.

Долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков. Заболоченные территории находятся в юго-западной части района.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура наиболее теплого месяца – июля +18 0С, холодного периода – января -16 0С. Длительность безморозного периода в среднем составляет 115-125 дней. Абсолютно минимальная температура воздуха  - 48 0С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки  -32 0С.

Расчетная температура наружного воздуха -28оС,

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС.

Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 43-80 см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а тёплый (май) - 48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

Среднегодовое количество осадков – 510-560 мм, из которых 70-75% выпадает в теплый период, с температурой выше 10 0С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 0С, условиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА КИРЖАЧ

Численность населения по статистическим данным на 1 сентября   2023 г. составляет – 26 703 человек.

Теплоснабжение  города  осуществляется  от  отопительных и  промышленных   котельных.  Отопительные  котельные  различных  ведомств в  основном мелкие, оборудованы  котлами  малой  мощности.

Система  теплоснабжения города Киржач  реализована  в    закрытой системе. Теплоснабжение   населения,  значимых  социальных объектов,  организаций  города осуществляется от 20 источников тепловой энергии:

Таблица № 1

| № п/п | Котельные, отапливающие социально значимые объекты и население | Собственник | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 1 г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Природный газ |
|  | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 2 г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Природный газ |
|  | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 3 г.Киржач, ул. Метленкова, дом 2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная № 9, 1-й проезд | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ООО «Владимиртеплогаз» | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Электро-кот. по ул. Кирова | ООО «Владимиртеплогаз» | Электроэнергия |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Администрация города Киржач | Природный газ |
|  | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | Администрация города Киржач | Природный газ |
| 20 | ООО ИЦ «Теплосфера» Блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь | ООО ИЦ «Теплосфера | Природный газ |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  города,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1.

ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И  ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2016 год | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 323012,32 | 294300,91 | 294300,91 |
|  | - жилой фонд | 288045,32 | 270847,91 | 270847,91 |
|  | - общественные здания | 92818 | 81304 | 81304 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 55,32 | 40,15 | 40,15 |
| 1. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 |
|  | - жилой фонд | 8196,42 | 7935,51 | 7935,51 |
|  | - общественные здания | 894,1 | 894,1 | 894,1 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,023 | 1,035 | 1,035 |
| 2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |
|  | - жилой фонд | 8105,15 | 8105,15 | 8105,15 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2 | 2 | 2 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 |
|  | - жилой фонд | 6955,4 | 6955,4 | 6955,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная № 2,ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 |
|  | - жилой фонд | 5926,4 | 5926,4 | 5926,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2 |
|  | - жилой фонд | 3593,4 | 3593,4 | 3593,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная № 9 |
|  | - жилой фонд | 16147 | 108114,75 | 108114,75 |
|  | - общественные здания | 22386 | 22386 | 22386 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 10,018 | 12,88 | 12,88 |
| Блочно-модульная котельная ООО «Владимиртеплогаз» ул. Калинина, дом 61 |
|  | - жилой фонд | 54333.29 | 54337,76 | 54337,76 |
|  | - общественные здания | 5871,52 | 5871,52 | 5871,52 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 5,412 | 5,336 | 5,336 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова д.16 |
|  | - жилой фонд | 3803,71 | 6554,66 | 6554,66 |
|  | - общественные здания | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,793 | 0,655 | 0,655 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
|  | - жилой фонд | 32241,65 | 35149,38 | 35149,38 |
|  | - общественные здания | 27278 | 27278 | 27278 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 7,443 | 7,348 | 7,348 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
|  | - жилой фонд | 115982,15 | 116986,08 | 116986,08 |
|  | - общественные здания | 23397 | 23397 | 23397 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 14,514 | 12,690 | 12,690 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
|  | - жилой фонд | 6691,3 | 7558,85 | 7558,85 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,6225 | 0,6225 | 0,6225 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
|  | - жилой фонд | 12120,2 | 14627,24 | 14627,24 |
|  | - общественные здания | 5357 | 5357 | 5357 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,596 | 2,90 | 2,90 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
|  | - жилой фонд | 3735,2 | 3742,61 | 3472,61 |
|  | - общественные здания | 90 | 90 | 90 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,4304 | 0,4305 | 0,4305 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
|  | - жилой фонд | 3043,3 | 3230,2 | 3230,2 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,313 | 0,339 | 0,339 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
|  | - жилой фонд | 5808,5 | 6403,18 | 6403,18 |
|  | - общественные здания | 662 | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,563 | 0,618 | 0,618 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
|  | - жилой фонд | 15456,8 | 18160,43 | 18160,43 |
|  | - общественные здания | 1067 | 1067 | 1067 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,68 | 2,051 | 2,051 |
| Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 653,99 | 710,11 | 710,11 |
| - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,0861 | 0,0835 | 0,0835 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Северная д.5 |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 834,47 | 834,7 | 834,7 |
| - общественные здания | 0 | 119,9 | 119,9 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,113 | 0,17 | 0,17 |
| 19.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 22 387,34 | 21384,88 | 21384,88 |
| - общественные здания |  | 14697,6 | 14697,6 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 6,5 | 2,67 | 2,67 |
| 20.Блочно-модульная котельная ООО ИЦ «Теплосфера» ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| - жилой фонд (площадь, м.кв.) | 0 | 0 | 0 |
| - общественные здания | 10 865,8 | 10 865,80 | 10 865,80 |
| - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,316 | 0,316 | 0,316 |

РАЗДЕЛ 2.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице № 3.

Таблица № 3

| №п/п | Наименование | На первую очередь до 2023 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная д. 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,035 | 1,035 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,345 | 0,345 |
| 2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 | 2 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 2,3 | 2,3 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,284 | 0,284 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,273 | 0,273 |
| 5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,193 | 0,193 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,88 | 12,88 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,88 | 12,88 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 |
| 7.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,88 | 0,88 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,655 | 0,655 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,225 | 0,225 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 | 12,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,348 | 7,348 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 5,452 | 5,452 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,690 | 12,690 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 16,11 | 16,11 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,6225 | 0,6225 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,2775 | 1,2775 |
| 11.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,90 | 2,90 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,90 | 2,90 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,43 | 0,43 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,339 | 0,339 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,091 | 0,091 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,618 | 0,618 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,242 | 0,242 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,051 | 2,0561 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,119 | 0,119 |

| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова, д.1 Б |
| --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,0835 | 0,0835 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0865 | 0,0865 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 6,45 | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,336 | 5,336 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,114 | 1,114 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,17 | 0,17 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 3.44 | 3.44 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,67 | 2,67 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,77 | 0,77 |
| 20.Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,316 | 0,316 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,684 | 0,684 |

Существенным  резервом мощности  располагают котельная № 1 (ул. Советская д.51), котельная № 2 (ул. Дзержинского д.4/3)

При  развитии  города  в  основном  предполагается  строительство  малоэтажной  застройки,  где  предполагаются  дома  с  индивидуальным отоплением.

Для  повышения   качества, надежности  и  доступности  теплоснабжения  на  территории  города  необходимо  предусмотреть  оптимизацию схемы теплоснабжения с целью наиболее полной загрузки имеющихся мощностей, исключения из схемы нерентабельных и морально устаревших источников тепловой энергии с заменой на более современные блочно-модульные котельные.

РАЗДЕЛ 3.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в  таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование | Существующие | Перспективные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,396 | 41,396 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,211 | 0,211 |
| 2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 | 79,7 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,52 | 0,52 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Мичурина, дом 33/2 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 | 0,02 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,02 | 0,02 |
| 5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,03 | 0,03 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 557,224 | 557,224 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,372 | 1,372 |
| 7.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова д.16 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 26,183 | 26,183 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,091 | 0,091 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 293,951 | 293,951 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,220 | 1,220 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 507,626 | 507,626 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,786 | 1,786 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,901 | 24,901 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,070 | 0,070 |
| 11.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 115,874 | 115,874 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,324 | 0,324 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,222 | 17,222 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,058 | 0,058 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 13,573 | 13,573 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,036 | 0,036 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,722 | 24,722 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,066 | 0,066 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 82,058 | 82,058 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,226 | 0,226 |
| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,340 | 3,340 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,006 | 0,006 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 213,432 | 213,432 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,085 | 1,085 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 4,446 | 4,446 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,012 | 0,012 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 106,884 | 106,884 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,353 | 0,353 |
| 20. Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера» |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,12 | 0,12 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Таблица № 5

| Сведения о подключенных тепловых нагрузках потребителей № п/п Наименование потребителя Котельная Максимальная нагрузка на отопление Тр=28 °С, Гкал/час Нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/час ООО "Владимиртеплогаз" Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 2,891 0,25755 1 Больничный проезд, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,1 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,042309 2 Больничный проезд, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,244455 3 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), бухгалтерия (4), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,023755 4 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), гараж (6), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,02382 5 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), диспетчерская (3), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,004537 6 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), здание районной больницы (1), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,670929 7 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), инфекционное отделение (2), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,096423 8 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Кухня (7), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,015105 9 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Морг (8), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,018238 10 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Роддом (10), ул. Больничный пр., д.11А Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,276 11 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Роддом (11), ул. Больничный пр., д.11А Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,25755 12 | Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), Роддом (9), ул. Больничный пр., д.11А Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,1691 13 Больничный проезд, 11А, ( ЦРБ ), гараж (5), ул. Больничный пр., д.11 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,052784 14 | Больничный проезд, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,3 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,0486 15 Больничный проезд, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,5 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,067316 16 Больничный проезд, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,7 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,071357 17 Больничный проезд, 7б, Магазин Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,004347 18 Больничный проезд, 9/2, Магазин-склад Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,002132 19 Больничный проезд, 9а, ( Жилой дом ), Жилой дом Больничный пр.,9 а Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,086319 20 Больничный проезд, 9б, Магазин Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,004708 21 Гастелло ул, 9, ( Здание горсетей + гаражи ), Гараж* ул. Гастелло, д.9 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,030938 22 Гастелло ул, 9, ( Здание горсетей + гаражи ), Гараж ул. Гастелло, д.9 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,010209 23 Гастелло ул, 9, ( Здание горсетей + гаражи ), Здание горсети ул. Гастелло, д.9 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,061863 24 Ленинградская ул, 108, ( Жилой дом + (аптека Варюшина Е.Ю.) ), Ветеринарная аптека, ул.Ленинградская,108 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,004448 25 Ленинградская ул, 108, ( Жилой дом + (аптека Варюшина Е.Ю.) ), Жилой дом Ленинградская,108 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,07527 26 Свобода ул, 113, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,113 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,145794 27 Свобода ул, 113А, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,113А Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,140737 28 Свобода ул, 115, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,115 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,108739 29 Свобода ул, 120, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода,120 Больничный проезд, 11А/13, ( Котельная №4 ) 0,132218 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 12,676743 30 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,13 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,133593 31 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), ООО"Медилон-Фармимэкс" Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008592 32 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), отделение миграционной службы, ул. 40 лет Октября,13 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,014578 33 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Почтовое отделение, ул. 40 лет Октября,13 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006393 34 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Орехов А.В. Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006269 35 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Магазин, (1/2 Ефремова А.М.) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,00369 36 40 лет Октября ул, 13, ( Жилой дом ), Магазин, (1/2 Сальнова В.М.) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,00369 37 40 лет Октября ул, 13Б, ( Монолит ), ЖЭУ-2 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,011707 38 40 лет Октября ул, 13Б, ( Монолит ), Мастерские ЖЭУ-2 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004552 39 40 лет Октября ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,15 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,20912 40 40 лет Октября ул, 17, ( Средняя школа №5 ), средняя школа №5, ул.40 лет Октября, д.17 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,273408 41 40 лет Октября ул, 25А, ( Детский сад 11 ясли ), детский сад №11(здание 2), ул. 40 лет Октября, д.25А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,058566 42 40 лет Октября ул, 25А, ( Детский сад 11 ясли ), детский сад №11(здание 2), ул. 40 лет Октября, д.25А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003957 43 40 лет Октября ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,26 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,252092 44 40 лет Октября ул, 26а, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,26а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,228074 45 40 лет Октября ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,28 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,213929 46 40 лет Октября ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,30 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,089938 | 47 40 лет Октября ул, 30а, Магазин "Продукты" ул. 40 лет Октября, д.30а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002406 48 40 лет Октября ул, 30а, Магазин "Продукты" ул. 40 лет Октября, д.30а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002466 49 40 лет Октября ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,32 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,140834 50 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин ул. 40 лет Октября,34 (Ионова) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,005247 51 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин, ул.40 лет Октября,34 (Демидова) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,016846 52 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Магазин ул. 40 лет Октября,34 (Лопатников) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,005291 | 53 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Нежилое помещение, ул. 40 лет Октября,34 (ООО Здоровье) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,029269 54 40 лет Октября ул, 34, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,34 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,117678 55 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Аптека, ул.40 лет Октября,36 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,007992 56 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,36 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,149035 57 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), магазин детских товаров, ул. 40 лет Октября,36 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,00721 58 40 лет Октября ул, 36, ( Жилой дом ), Телемастерская, ул.40 лет Октября,36 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,009123 59 40 лет Октября ул, 38, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,38 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,399095 60 40 лет Октября ул, 38, ( Жилой дом ), Адм. помещение(Самодуров А.А.), ул. 40 лет Октября,38 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,007805 61 40 лет Октября ул, 40, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,40 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,349289 62 40 лет Октября ул, 5а, ( Стоматология ), Адм. здание (стоматология), ул.40 лет Октября, д.5а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,011814 63 40 лет Октября ул, 5б, ( Магазин ), Магазин "Продукты", ул. 40 лет Октября, д.5 Б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003664 64 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом 40 лет Октября,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,151826 65 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Нежилое помещение, ул.40 лет Октября,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002888 66 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Стоматология, ул. 40 лет Октября,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006999 67 40 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Парикмахерская, ул.40 лет Октября,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004481 68 Гайдара ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,12 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,016573 69 Гайдара ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,30 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,361405 70 Гайдара ул, 30 а, ( Социальная аптека ), ООО"Социальная аптека", ул.. Гайдара, д.30 А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004293 71 Гайдара ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,35 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,330198 72 Гайдара ул, 37, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,37 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,073044 73 Гайдара ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,39 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,074068 74 Гайдара ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом Гайдара,41 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,076638 75 Десантников ул, 11, ( Жилой дом + магазин (Удача 000) ), Жилой дом Десантников,11 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,224366 76 Десантников ул, 11, ( Жилой дом + магазин (Удача 000) ), магазин, ул.Десантников, д.11 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008641 77 Десантников ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Десантников,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,245541 78 Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), библиотека, ул. Десантников,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008365 79 Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Жилой дом Десантников,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,439544 80 Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Магазин "Алина", ул.Десантников,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003552 81 Десантников ул, 9, ( Жилой дом + магазин + библиотека ), Магазин Магнит(АО Тандер), ул. Десантников,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,031847 82 Дзержинского ул, 1, ( Поликлинника ЦРБ ), Поликлинника, ул. Дзержинского, д.1 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,052666 83 Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж ул. Дзержинского, д.1б(Меркушев) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004371 84 Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж*, ул. Дзержинского, д.1Б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002267 85 Дзержинского ул, 1б, ( Гаражи ), Гараж, ул. Дзержинского, д.1Б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006027 86 Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Адм.часть, ул. Дзержинского, д.2а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,586711 87 Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Административно хозяйственный корпус (пристройка) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,000595 88 Дзержинского ул, 2а, ( Адм.часть (Террако-Индустрия ООО) ), Административно хозяйственный корпус Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008372 89 Дзержинского ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Дзержинского,3 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,257385 90 Дзержинского ул, 3, ( Жилой дом ), Магазин, пристроенный к ж. дому ул. Дзержинского,3 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003276 91 Дзержинского ул, 3Г, ( Производственное помещение ), Производственное помещение, ул. Дзержинского, д.3Г Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,311926 92 Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещение статистики, ул. Дзержинского, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006398 93 Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещение исполнение наказаний, ул.Дзержинского, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,016054 94 Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещ. оборот наркотиков, ул. Дзержинского, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,006501 95 Дзержинского ул, 4, ( Адм.помещение ), помещ.приставов, ул. Дзержинского, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,048876 96 Дзержинского ул, 4, корп. пристройка, ( частный дом Дзержинского,4 пристройка ), Частный дом ОБЩИЙ Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,008178 97 Мичурина ул, 19, ( Магазин (ИКС 5 Недвижимость ЗАО) ), Магазин "Пятерочка" ул. Мичурина, д.19 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,065689 98 Мичурина ул, 4, ( КМК ), Спортзал, ул. Мичурина, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,081058 99 Мичурина ул, 4, ( КМК ), Учебный корпус, ул. Мичурина, д.4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,17571 100 Мичурина ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Мичурина,6 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,069972 101 Островского ул, 16, ( Магазин ), Магазин, ул.Островского, д.16 А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,003569 102 Островского ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,18 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,340559 103 Островского ул, 18а, ( Магазин смешанных товаров ), Магазин смешанных товаров ул. Островского, д.18а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,005448 104 Островского ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,19 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,306377 105 Островского ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,20 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,070494 106 Островского ул, 32, ( дом народного творчества+помещ.дома творчества ), дом народного творчества, ул. Островского, д.32 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,064865 107 Островского ул, 32, ( дом народного творчества+помещ.дома творчества ), Помещ.дома творчества, ул.Островского, д.32 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,002468 108 Островского ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,5 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,182126 109 Островского ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Островского,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,194567 110 Прибрежный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,1 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,332828 111 Прибрежный кв-л, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,2 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,498637 112 Прибрежный кв-л, 2А, ( детский сад №11(здание 1) ), детский сад №11(здание 1), ул. Прибрежная квартал, д.2А Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,094198 113 Прибрежный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,3 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,33465 | 114 Прибрежный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,656677 115 Прибрежный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,5 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,32889 116 Прибрежный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,7 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,332872 117 Прибрежный кв-л, 7а, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,7а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,065719 118 Прибрежный кв-л, 7а, ( Жилой дом ), Нежилое помещение, ул. Прибрежная, д.7а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,020038 119 Прибрежный кв-л, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Прибрежный,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,336595 120 Садовая ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,10 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,056147 121 Садовая ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,12 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,05562 122 Садовая ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,14 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,088689 123 | Садовая ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,2 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,015788 124 Садовая ул, 6, ( частный дом ), частный дом Садовая,6 (Масловская Елена Геннадьевна) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,004865 125 Садовая ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Садовая,8 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,055794 126 Текстильщиков ул, 11, ( Стационар ), стационар, ул. Текстильщиков, д.11 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,029631 127 Текстильщиков ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,12 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,066344 128 Текстильщиков ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,14 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,075556 129 Текстильщиков ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,16 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,182425 130 Текстильщиков ул, 16, ( Жилой дом ), магазин, ул. Текстильщиков, д.16 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,005396 131 Текстильщиков ул, 18, ( Детский садик №12 ), детский сад №12 "Березка", ул. Текстильщиков, д.18 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,149592 132 Текстильщиков ул, 18, ( Детский садик №12 ), детский сад №12 "Березка", ул. Текстильщиков, д.18 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,013677 133 Текстильщиков ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,5 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,223403 134 Текстильщиков ул, 9, ( Жилой дом ), Магазин, ул.Текстильщиков, д.9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,013502 135 Текстильщиков ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Текстильщиков,9 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,327428 136 Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (А)* здание воинской части, ул. Чайкиной, д.2б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,070095 137 Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (Б)* здание пекарни, ул. Чайкиной, д.2б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,025848 138 Чайкиной ул, 2б, ( ОД 1/8 ), (В)* склад и гаражи, ул. Чайкиной, д.2б Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,032139 139 Чайкиной ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Чайкиной,4 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,053717 140 Чайкиной ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом Чайкиной,4а Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,120681 141 Чайкиной ул, 6, ( Жилой дом (общежитие) ), Жилой дом Чайкиной,6 (общежитие) Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,174125 142 Чайкиной ул, 6, ( Жилой дом (общежитие) ), Жилой дом Чайкиной,6 (общежитие) ком. 6 Дзержинского ул, 4/3, ( Котельная №2 ) 0,001191 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 2,031204 143 Владимирская ул, 29, ( Жилой дом ), Жилой дом Владимирская,29 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,083314 144 Владимирская ул, 31, ( Жилой дом ), Жилой дом Владимирская,31 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,080909 145 Владимирская ул, 33, ( Жилой дом + магазин (Константа ООО) ), Жилой дом Владимирская,33 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,079136 146 Владимирская ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом Владимирская,35 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,125847 147 Денисенко ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,13 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,078452 148 Денисенко ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,15 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,075673 149 Денисенко ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,17 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,081128 150 | Денисенко ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,24 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,051428 151 Денисенко ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,30 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,042466 152 Денисенко ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом Денисенко,32 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,054572 153 Заводская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,12 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,088523 154 Заводская ул, 14А, ( Прогимназия ), Прогимназия, ул.Заводская, д.14а Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,102057 155 Заводская ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,2 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,076999 156 Заводская ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,4 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,078578 157 Заводская ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Заводская,6 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,067068 158 Первомайская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом Первомайская,20 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,078211 159 Первомайская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом Первомайская,22 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,08608 160 Первомайская ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Первомайская,24 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,065096 161 Приозерная ул, 1А, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,1а Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,078798 162 Приозерная ул, 1Б, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,1Б Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,074847 163 Приозерная ул, 1В, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,1В Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,074238 164 Приозерная ул, 2А, ( Жилой дом ), Жилой дом Приозерная,2А Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,088178 165 Совхозная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,1 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,063465 166 Совхозная ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,2 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,068563 167 Совхозная ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,2 кв. 6 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,005482 168 Совхозная ул, 2а, ( Магазин (Степанов А.В, ИП) ), Магазин, ул.Совхозная, д.2а Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,001477 169 Совхозная ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,4 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,089024 170 Совхозная ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Совхозная,5 Заводская ул, 6А, ( Котельная №8 ) 0,091595 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 5,330642 171 Больничный проезд, 2, ( магазин ), Магазин, мкр. Красный октябрь, ул. Больничный пр. 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,003679 172 Калинина ул, 55, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 55 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,32718 173 Калинина ул, 57, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 57 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,087431 174 Калинина ул, 59, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 59 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,086911 175 Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 62 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,313348 176 Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Служеб/квар. Автосвет, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 62-1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004659 177 Калинина ул, 64, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 64 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,2805 178 Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Служебная квартира, КМК, мкр. Красный Октябрь,Калинина 66-60 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004386 179 Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 66 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,26487 180 Калинина ул, 66а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 66А Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,036538 181 Комсомольская ул, 54, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 54 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,198745 182 Комсомольская ул, 56, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 56 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,140744 183 Октябрьская ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,059851 184 Октябрьская ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 2 кв. 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,003074 185 Октябрьская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,033329 186 Октябрьская ул, 4, ( Союз Святого Иоана Война ), мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,035447 187 Октябрьская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 5 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,038448 188 Октябрьская ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 6 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,039013 189 Октябрьская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 7 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,02879 190 Первомайская ул, 1, АйПиДжи Клима, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,053802 191 Первомайская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 12 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,040087 192 Первомайская ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,112201 193 Первомайская ул, 14а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14А Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,08377 | 194 Первомайская ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 16 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,009962 195 Первомайская ул, 1б, ( Неж.здание ), Административное здание, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.1б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,020723 196 Первомайская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,167086 197 Первомайская ул, 4, ( Дом культуры ), Дом культуры объект1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004232 | 198 Первомайская ул, 4, ( Дом культуры ), Дом культуры объект2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,006086 199 Первомайская ул, 4, ( Дом культуры ), Дом культуры Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,056077 200 Первомайская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 5 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,038992 201 Первомайская ул, 6б, ( ДШИ Кр.Ок. ), ДШИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА, мкрн Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.6б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,064652 202 Первомайская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 7 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,038992 203 Пушкина ул, 1, ( Больница №2+ гараж ), Больница № 2 мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,110994 204 Пушкина ул, 10а, ( Жилой дом ), Жилой дом, Пушкина ул, 10а Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0807 205 Пушкина ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,238825 206 Пушкина ул, 3б, ( Аптека Ларионова Н.Л ), Аптека, мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 3б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004961 207 Пушкина ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,068368 208 Пушкина ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4А Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,054174 209 Пушкина ул, 4б, ( Магазин+Фотостудия+Автозапчасти ), Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 4б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004894 210 Пушкина ул, 4б, ( Магазин+Фотостудия+Автозапчасти ), Фотостудия, мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 4б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,012128 211 Пушкина ул, 4б, ( Магазин+Фотостудия+Автозапчасти ), Магазин цветы, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, 4б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,006064 212 Пушкина ул, 5, ( Общежитие ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 5 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,160811 213 Пушкина ул, 5, ( Общежитие ), Пушкина д.5 ком.105А(КТОС- МКУ Управление городским хозяйством) Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,003781 214 Свердлова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,03202 215 Свердлова ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 12 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,238385 | 216 Свердлова ул, 1а, ( Зоомагазин ), Зоомагазин, мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 1а Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,001524 217 Свердлова ул, 1б, ( Продуктовый магазин ), Продуктовый магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 1б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,004996 218 Свердлова ул, 2, Почта Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,007234 219 Свердлова ул, 2, Администрация г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,002937 220 Свердлова ул, 2, Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,002791 221 Свердлова ул, 2, Городская библиотека, г. мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,025657 222 Свердлова ул, 2, Магазин Автозапчасти, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,002329 223 Свердлова ул, 2, Аптека, мкрн Красный Октябрь, ул. Свердлова, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,022373 224 Свердлова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,027692 225 Свердлова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,04166 226 Свердлова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 5 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,025131 227 Свердлова ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 6 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,045511 228 Свердлова ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 7 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,025372 229 Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Магазин (А), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,001303 230 Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Осн.пристройка (А1), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,000633 231 Свердлова ул, 7а/1, ( Магазин Тирас ), Осн.пристройка (А2), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 7а/1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,000845 | 232 Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Магазин (А), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,002605 233 Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Осн.пристройка (А1), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,002838 234 Свердлова ул, 7б, ( Магазин Лето ), Осн.пристройка (А2), мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова 7б Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,005914 235 Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 9 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,243062 236 Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Нежилое помещение Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,008609 237 Фрунзе ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фрунзе ул, 1 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,018 238 Фрунзе ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фрунзе ул, 2 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0353 239 Фрунзе ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фрунзе, 3 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0401 240 Фурманова ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 35 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,311 241 Фурманова ул, 37, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 37 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,005867 242 Фурманова ул, 37, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 37 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,006342 243 Фурманова ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 39 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0731 244 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Парихмахерская мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,001041 245 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Такси(Артамонова), мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,001166 246 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Такси(Ефимова), мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 4 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0007 247 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Жилой дом Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,1664 248 Фурманова ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 41 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0737 249 Фурманова ул, 43, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 43 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0759 250 Фурманова ул, 45, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 45 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0676 251 Фурманова ул, 47, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 47 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0699 252 Фурманова ул, 49, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 49 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0712 253 Фурманова ул, 51, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 51 Калинина ул, 61, ( Котельная №13 ) 0,0726 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,428445 254 М.Расковой ул, 10, ( Частный дом ), частный дом Расковой,10 ОБЩИЙ М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,009855 255 М.Расковой ул, 13, ( Частный дом ), частный дом Расковой,13 ОБЩИЙ М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,020224 256 М.Расковой ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,16 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,019427 257 М.Расковой ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,17 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,076083 258 М.Расковой ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,18 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,089748 259 М.Расковой ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,19 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,084889 260 М.Расковой ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом Расковой,21 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,078175 261 М.Расковой ул, 7, ( Частный дом ), частный дом Расковой,7-1 (Чугунова Ольга Анатольевна) М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,012215 262 М.Расковой ул, 8, ( Проходная(Лит Р) ), Проходная ул. Расковой, д.8 М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,005569 263 М.Расковой ул, 8, ( ул. Расковой,8 ), частный дом Расковой,8 (Швецова Н.С) М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,005025 264 М.Расковой ул, 8, ( Неж.здание (Лит Б) ), Нежилое здание М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,008956 265 М.Расковой ул, 9, ( Частный дом ), частный дом Расковой,9-1 (Никулина Людмила Николаевна) ОБЩИЙ М.Расковой ул, 14Б, ( Котельная №5 ) 0,008279 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 10,195654 2,684346 266 Труда ул, 1, ( Ресторан - Престиж ), Ресторан - Престиж, мкр. Красный Октябрь, пл. Труда, 1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,025094 0,01079 267 Труда ул, 3, ( Касса - Экспресс ), Касса - ООО Экспресс, мкр. Красный Октябрь, пл. Труда, 3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,001004 268 1-й проезд, 1, ( Магазин ), Магазин мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,002922 269 1-й проезд, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом 1-й проезд, 2 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,1049 0,020183 270 1-й проезд, 4, ( Гараж ), Гараж, мкр. Красный Октябрь, ул. 1-ый Проезд 4 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,000752 271 Калинина ул, 55, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 55 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,058078 272 Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 62 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,063618 273 Калинина ул, 62, ( Жилой дом ), Служеб/квар. Автосвет, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина 62-1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,009981 274 Калинина ул, 64, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 64 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,055163 275 Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Служебная квартира, КМК, мкр. Красный Октябрь,Калинина 66-60 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,009981 276 Калинина ул, 66, ( Жилой дом ), Жилой дом Калинина, 66 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,055163 277 Калинина ул, 66а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 66А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,012896 278 Калинина ул, 75, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Калинина, 75 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,07964 0,016394 279 Калинина ул, 90, ( союз Святого Иоанна Воина + Подольский ), Союз Святого Иоана Воина мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,050371 0,01122 | 280 Калинина ул, 90, ( союз Святого Иоанна Воина + Подольский ), Магазин, Подольский мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,010994 281 Комсомольская ул, 54, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 54 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,049333 282 Комсомольская ул, 56, ( Жилой дом ), Жилой дом Комсомольская, 56 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,023390 283 Комсомольская ул, 72, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Комсомольская д.72 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,075739 0,015228 284 Октябрьская ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 10 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,023104 0,012604 285 Октябрьская ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 11 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,232303 0,037383 286 Октябрьская ул, 11а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 11А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,300457 0,057788 287 Октябрьская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,023558 0,011148 288 Октябрьская ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 13 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,229025 0,045835 289 Октябрьская ул, 14, ( Ровестник ), Ровестник мкрн Красный Октябрь, ул. Октябрьская 14 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,049077 290 Октябрьская ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 15 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,347541 0,060119 291 Октябрьская ул, 16, ( Детский сад №25 ), детский сад №25 мкр Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.16 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,010704 0,017499 292 Октябрьская ул, 16, ( Детский сад №25 ), детский сад №25 мкрн Красный Октябрь, ул. Октябрьская д.16 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,073991 293 Октябрьская ул, 18, ( Детский сад №25 ), детский сад №14 мкрн Красный Октябрь,ул. Октябрьская д.18 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,068875 | 294 Октябрьская ул, 18, ( Детский сад №25 ), детский сад №14 мкр Красный Октябрь,ул. Октябрьская д.18 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,013249 0,015904 295 Октябрьская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 20 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,117732 0,021641 296 Октябрьская ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Октябрьская, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,025574 297 Октябрьская ул, 9, ( Торпедо ), мкр. Кр.Октябрь, ул. Октябрьская, 9 (СПОРТИВН.ТРЕН.КОМПЛ.) мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,016554 0,010103 298 Октябрьская ул, 9, ( Торпедо ), мкр. Кр.Октябрь, ул. Октябрьская, 9 (АДМИНИСТ.ЗДАНИЕ) мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,033783 0,009758 | 299 Первомайская ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,013479 300 Первомайская ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,019893 301 Первомайская ул, 14а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 14А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,016978 302 Первомайская ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 20 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,073925 0,017851 303 Первомайская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 22 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,076337 0,01591 304 Первомайская ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 24 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,070205 0,017851 305 Первомайская ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,027179 306 Первомайская ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 5 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,015228 307 Первомайская ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Первомайская, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,016499 308 Пушкина ул, 25а, ( Магазин ), Магазин мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,001512 309 Пушкина ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 11 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,101177 310 Пушкина ул, 12, Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,040306 311 Пушкина ул, 12, Помещение офиса (Кр. Окт.) Пушкина, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,004234 312 Пушкина ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 13 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,038603 313 Пушкина ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 14 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,041069 314 Пушкина ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 15 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,040482 315 Пушкина ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 16 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,052363 316 Пушкина ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 17 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,054835 317 Пушкина ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 18 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,06561 318 Пушкина ул, 19, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 19 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,064677 319 Пушкина ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 20 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,064736 0,017268 320 Пушкина ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 21 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,065681 0,01173 321 Пушкина ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 22 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,075521 0,019018 322 Пушкина ул, 23, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 23 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,066205 0,016394 323 Пушкина ул, 24, ( Жилой дом ), Аптека - ООО Медилон-Фармимэкс, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 24 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,004725 0,009703 324 Пушкина ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 24 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,074629 0,017560 325 Пушкина ул, 25, ( Жилой дом ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 25 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,003939 326 Пушкина ул, 25, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 25 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,053903 0,012573 327 Пушкина ул, 26, ( Жилой дом ), Продуктовый магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,082452 0,009868 328 Пушкина ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 26 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,126223 0,024264 329 Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,004285 330 Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,001899 | 331 Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,001336 332 Пушкина ул, 26а, ( Магазин,Рыбаков ), Хозяйственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 26а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,005177 333 Пушкина ул, 27, ( Средняя школа №6 ), средняя школа №6 мкр Красный Октябрь, ул. Пушкина 27 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,029359 0,024429 334 Пушкина ул, 27, ( Средняя школа №6 ), средняя школа №6 мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 27 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,221639 335 Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 27А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,338859 0,056329 336 Пушкина ул, 27а, ( Жилой дом ), МУП Тепловые сети , мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 27а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,006236 0,009981 337 Пушкина ул, 27а/1, ( Пристройка ), Пристройка к дому мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,009703 338 Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 28 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,200602 0,040298 339 Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Магазин мебельный, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 28 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,026935 340 Пушкина ул, 28, ( Жилой дом ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 28 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,026375 0,009868 341 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный1, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,096355 342 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,015487 343 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный3, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,012152 344 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный4, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,012504 345 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный5, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,002934 346 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Произв.спортивный6, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,005868 347 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2, мкр Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,019219 0,013468 348 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-1, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,02664 349 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-2, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,170296 350 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-3, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,005094 351 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-4, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,000878 352 Пушкина ул, 29, ( КМК (Красный Октябрь) ), Учебный корпус №2-5, мкрн Красный Октябрь ул.Пушкина,29 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,01155 353 Пушкина ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,043213 354 | Пушкина ул, 30, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 30 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,250855 0,048459 355 Пушкина ул, 3а, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 3а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,009868 356 Пушкина ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,014936 357 Пушкина ул, 4а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 4А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,014936 358 Пушкина ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 6 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,029878 359 Пушкина ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Пушкина, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,026347 | 360 Пушкина ул, 8б, ( Администрация Кр.Ок. ), Администрация мкрн Красный Октябрь, ул. Пушкина 8б мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,048077 361 Свердлова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,013770 362 Свердлова ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,049333 363 Свердлова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,01202 364 Свердлова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова ул, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,015811 365 Свердлова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 5 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,01202 366 Свердлова ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 6 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,014936 367 Свердлова ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,012313 368 Свердлова ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Свердлова, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,042046 369 Солнечный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,221289 0,047584 370 Солнечный кв-л, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.2 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,226583 0,051374 371 Солнечный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,204764 0,040005 372 Солнечный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.4 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,22936 0,03855 | 373 Солнечный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.5 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,226991 0,043213 374 Солнечный кв-л, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.6 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,225885 0,045544 375 Солнечный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.7 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,246565 0,047584 376 Солнечный кв-л, 7а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.7А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,229519 0,040298 377 Солнечный кв-л, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.8 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,214014 0,03884 378 Солнечный кв-л, 8а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Солнечный квартал д.8А мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,209803 0,049916 379 Фрунзе ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фрунзе, 3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,012896 380 Фурманова ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 10 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,08443 0,02281 381 Фурманова ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 16 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0556 382 Фурманова ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 18 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,065686 0,016394 383 Фурманова ул, 20, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 20 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,063144 | 0,015228 384 Фурманова ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 22 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,071 0,017851 385 Фурманова ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Фурманова, 24 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,062353 0,014936 386 Фурманова ул, 24, ( Жилой дом ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 24-3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,004329 0,009703 387 Фурманова ул, 35, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 35 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,057204 388 Фурманова ул, 39, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 39 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,016685 389 Фурманова ул, 4, ( Общижите+Такси+Парихмахерская ), Парихмахерская мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,009829 390 Фурманова ул, 41, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 41 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,016103 391 Фурманова ул, 43, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 43 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,017268 392 Фурманова ул, 45, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 45 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,016685 393 Фурманова ул, 47, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 47 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,016394 394 Фурманова ул, 49, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 49 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,016978 395 Фурманова ул, 51, ( Жилой дом ), Жилой дом, Фурманова ул, 51 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,018434 396 Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Аптека, мкрн Красный Октябрь, Ларионова мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,006314 397 Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Магазин Одежды, мкр. Красный Октябрь, Лерер мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,012104 398 Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Парихмахерская, мкр. Красный Октябрь, Долгова мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,055802 399 Фурманова ул, 53, ( Рынок ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, Тычинкин мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,076114 400 Фурманова ул, 53а, Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,002958 401 Фурманова ул, 53а, Магазин*, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,001109 402 Фурманова ул, 53б, ( Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 б ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 53 б мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,00834 403 Фурманова ул, 57, ( Магазин ), Магазин, мкр. Красный октябрь, ул. Фурманова 57 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,006609 404 Фурманова ул, 8, ( Жилой дом ), (Жилой дом , Фурманова ул, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,0406 405 Южный кв-л, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 1 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,294108 0,052831 406 Южный кв-л, 2, ( Детский сад №30 ), детский сад № 30 мкр Красный Октябрь, кв-л Южный 2 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,000369 0,017499 407 Южный кв-л, 2, ( Детский сад №30 ), детский сад № 30 мкрн Красный Октябрь, кв-л Южный 2 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,135181 408 | Южный кв-л, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 3 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,300643 0,061868 409 Южный кв-л, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,318112 | 0,056038 410 Южный кв-л, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 5 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,225846 0,044961 411 Южный кв-л, 5а, ( Магазин лето ), Магазин, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный 5а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,027471 412 Южный кв-л, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 6 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,317564 0,063618 413 Южный кв-л, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,301304 0,063325 414 Южный кв-л, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,317394 0,062159 415 Южный кв-л, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) кв. Южный, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,225846 0,045544 416 Южный кв-л, 9а, ( Океан ресторан ), Ресторан ОКЕАН, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный 9а мкр. Красный Октябрь, ( Котельная Квартальная ) 0,023423 мкр. Красный Октябрь, ( Котельная ул. Кирова ) 0,083502 417 Кирова ул, 1б, ( Жилой дом ), Жилой дом Кирова, 1Б мкр. Красный Октябрь, ( Котельная ул. Кирова ) 0,042043 418 Кирова ул, 1в, ( Жилой дом ), Жилой дом Кирова, 1В мкр. Красный Октябрь, ( Котельная ул. Кирова ) 0,041459 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 1,034891 419 50 лет Октября ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 10 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,050564 420 50 лет Октября ул, 10а, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 10а мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,016525 421 50 лет Октября ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,015553 422 50 лет Октября ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 2 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,008806 423 50 лет Октября ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,006543 424 50 лет Октября ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 6 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,005154 425 50 лет Октября ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,04914 426 50 лет Октября ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,074759 427 50 лет Октября ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом 50 лет Октября, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,045011 428 Магистральная ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 10 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,010551 429 Магистральная ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 11 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,074161 430 Магистральная ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 12 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,010523 431 Магистральная ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 14 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,022767 432 Магистральная ул, 18, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 18 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,098293 433 | Магистральная ул, 21, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 21 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,009092 434 Магистральная ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 22 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,040099 435 Магистральная ул, 27, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 27 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,007741 436 Магистральная ул, 33, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 33 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,02354 437 Магистральная ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,098212 438 Магистральная ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 6 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,108686 439 Магистральная ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,00901 440 Магистральная ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,084983 441 Магистральная ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Магистральная, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,020569 442 Юбилейная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 1 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,006727 443 Юбилейная ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 10 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,026526 444 Юбилейная ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 14 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,008629 445 Юбилейная ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 16 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,001568 446 Юбилейная ул, 17, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 17 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,005589 447 Юбилейная ул, 5, ( Жилой жом ), Жилой дом Юбилейная, 5 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,007047 | 448 Юбилейная ул, 7, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 7 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,007729 449 Юбилейная ул, 8, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 8 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,011109 | 450 Юбилейная ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Юбилейная, 9 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,010182 451 мкр. Красный Октябрь, ( Детский сад №8 ), детский сад №8* , г. Киржач, ул. Магистральная д.13 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,035913 452 мкр. Красный Октябрь, ( Детский сад №8 ), детский сад №8 , г. Киржач, ул. Магистральная д.13 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Магистральная ) 0,02359 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,6505 453 40 лет Победы ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,126357 454 Метленкова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 1 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,097229 455 Метленкова ул, 1а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 1А мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,076498 456 Метленкова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Метленкова 4 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,06486 457 Полевая ул, 10а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 10А мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,097964 458 Полевая ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 2 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,108928 459 Полевая ул, 2, ( Жилой дом ), Прдовольственный магазин, мкр. Красный Октябрь, ул. Полевая, д. 2 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,015703 460 Полевая ул, 2а, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 2А мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,044361 461 Полевая ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом(Кр. Окт.) Полевая, 4 мкр. Красный Октябрь, ( Модульная котельная Метленкова ) 0,0086 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,61806 462 Большая Московская ул, 1а, ( Жилой дом ), Жилой дом Б.Московская,1а Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,091617 463 Большая Московская ул, 2а, ( Жилой дом ), Жилой дом Б.Московская,2а Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,091546 464 Привокзальная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,1 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,066094 465 Привокзальная ул, 10, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,10 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,073615 466 Привокзальная ул, 11, ( Жилой дом + неж.пом.№ 11 (Украинцев В.И.) ), неж.пом. № 11, ул. Привокзальная, д.11 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,003831 0,003831 467 Привокзальная ул, 11, ( Жилой дом + неж.пом.№ 11 (Украинцев В.И.) ), Жилой дом Привокзальная,11 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,060334 468 Привокзальная ул, 1А, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,1А Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,072674 469 Привокзальная ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,3 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,063122 470 Привокзальная ул, 9, ( Жилой дом ), Жилой дом Привокзальная,9 Привокзальная ул, 4Б, ( Котельная №7 ) 0,095227 Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 2,672101 471 Октябрьская ул, 3, ( Детский сад ), Детский сад № 5 Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,10984 472 Пролетарская ул, 17, ( Частный дом ), Частный дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,010064 473 Пугачева ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,219507 474 Пугачева ул, 6, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,458274 475 Свобода ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,064078 476 Свобода ул, 16, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,049285 477 Свобода ул, 18, ( Жилой дом + магазин ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,415571 478 Свобода ул, 18, ( Жилой дом + магазин ), Магазин Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,065144 479 Свобода ул, 2а, ( Магазин ), Магазин Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,001991 480 Свобода ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,229832 481 Свобода ул, 5, ( Жилой дом ), Квартира 20 и 21 Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,007314 | 482 Серегина ул, 24, ( ДОСААФ + ГАРАЖ ), ДОСААФ Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,164649 483 Серегина ул, 24, ( ДОСААФ + ГАРАЖ ), гараж Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,053537 484 Чехова ул, 10а, ( Средняя школа №3 ), Средняя школа № 3 Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,476182 485 Чехова ул, 10а, ( Средняя школа №3 ), Средняя школа № 3 Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,074922 486 Чехова ул, 10а, ( Средняя школа №3 ), Средняя школа №3 пристройка Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,001181 487 Чехова ул, 12, ( Жилой дом ), Жилой дом Свобода ул, 2Б, ( Котельная № 15 ) 0,27073 Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ) 0,170173 488 Северная ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом, Северная ул, 1 Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ) 0,017465 489 Северная ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом, Северная ул, 5 Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ) 0,086377 490 Северная ул, 5, ( Жилой дом ), Пожарное депо Северная ул, 5, ( Модульная котельная №14 ) 0,066331 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 7,34877 491 Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин (мансарда), ул.Гагарина, д.15А Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,007842 492 Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин (подвал), ул.Гагарина, д.15А Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002966 493 Гагарина ул, 15А, ( Магазин ), Магазин, ул.Гагарина, д.15А Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,006523 494 Гагарина ул, 19, ( Частный дом ), частный дом Гагарина,19-1(Шиголева Валентина Николаевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,006804 495 Гагарина ул, 22, ( Дом культуры ), Дом культуры, ул. Гагарина, д. 22 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,117425 496 Гагарина ул, 23, ( Гостиница Шерна ), Помещение банка, ул. Гагарина, д. 23 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,041762 | 497 Гагарина ул, 23, ( Гостиница Шерна ), Гостиница Шерна, ул. Гагарина,23 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,167793 498 Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Гагарина,24 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,108265 499 Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Магазин, ул. Гагарина,24 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,06738 500 Гагарина ул, 24, ( Жилой дом ), Квартира № 29 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,00314 501 Гагарина ул, 25, ( Средняя школа №2 ), средняя школа* №2, ул. Гагарина, д.25 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,152177 502 Гагарина ул, 25, ( Средняя школа №2 ), средняя школа №2 спортзал, ул. Гагарина, д.25 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,131097 503 Гагарина ул, 26, ( Досуговый центр+централизованная бухгалтерия ), централиз.бухгалтерия, ул.Гагарина, д.26 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,014154 504 Гагарина ул, 26, ( Досуговый центр+централизованная бухгалтерия ), Досуговый центр, ул. Гагарина, д.26 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,00928 505 Гагарина ул, 28, ( Сиднева О.Н. ), Магазин "Аленушка" ул. Гагарина, 28 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,004286 506 Гагарина ул, 28а, ( Склад-магазин (Шаваддинов) ), Склад-магазин, ул.Гагарина, д. 28 А Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,009382 507 Гагарина ул, 28а, ( Типография ), (В 1) дом Мараева (пристройка) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002302 508 Гагарина ул, 28а, ( Типография ), (В) дом Мараева Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,026607 509 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин (Денисов М.Н.) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003483 510 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин "Криста" (Рыбаков) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,010746 511 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин "Меркурий"(Комис) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,01434 512 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин Карат, ул.Гагарина, д.29 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011253 513 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин торг.ряды(Контакт), ул.Гагарина, д.29 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011518 | 514 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Магазин (Колос) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,006935 515 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), ООО "Социальная аптека", ул. Гагарина, д. 29 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005749 516 Гагарина ул, 29, ( Магазины ), Подвал, (Комис) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003223 517 Гагарина ул, 31, ( Рыбаков В.Ю. ), Магазины ул. Гагарина, д.31 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,060812 518 Гагарина ул, 32, ( Детский сад №5 ), детский сад №5, ул. Гагарина, д.32 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,076681 519 Гагарина ул, 32, корп. 2, ( Лавка Карабанова ), Трапеза, ул. Гагарина, д.32 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003121 520 Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Админ. здание, ул. Гагарина,33 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005048 521 Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Администр.помеш., ул.Гагарина,33 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005877 522 Гагарина ул, 33, ( Жилой дом+ 2 юрика ), Жилой дом Гагарина,33 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,033772 523 Гагарина ул, 34, ( Типография ), Административное здание, ул. Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,020115 524 Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гараж (бокс 1) ул. ул. Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,00266 525 Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гараж (бокс 4) ул. Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,001834 526 Гагарина ул, 34, ( Типография ), Гаражи(бокс 2), ул.Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,001833 527 Гагарина ул, 34, ( Типография ), гаражи ( Соц.обслуж.), ул. Гагарина, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,001774 528 Гагарина ул, 36, ( Типография ), Производственные цеха ул. Гагарина, д.36 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,025466 529 | Гагарина ул, 36, ( Типография ), Административное помещение ул. Гагарина, д.36 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,031291 530 Гагарина ул, 37, ( Центр нар. Культуры ), Художеств.салон, ул. Гагарина, д.37 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,024966 531 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (КУМИ), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,014092 532 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (нотариус), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011877 533 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (архив), ул. Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,012857 534 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (библиотека), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,01858 535 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (ДАООБ), ул. Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,024402 536 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ.(МФЦ), ул.Гагарина д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,013269 537 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (ЗАГС), ул. Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,017542 538 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (Кр.Знамя), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,014171 539 Гагарина ул, 8, ( Дом быта ), адм.помещ. (Владимирстат), ул.Гагарина, д.8 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002 540 Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Магазин, ул. Ленинградская, д.1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,00511 541 Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Жилой дом Ленинградская,1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,192934 542 Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Стоматологический кабинет, ул. Ленинградская,1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,00266 | 543 Ленинградская ул, 1, ( Жилой дом +магазин+Стоматологический кабинет ), Магазин ателье, ул.Ленинградская,1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008316 544 Ленинградская ул, 16, ( Частный дом ), Частный дом Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,017985 545 Ленинградская ул, 19, ( Гараж ), Гараж, ул.Ленинградская, д.19 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008862 546 Ленинградская ул, 20, ( Частный дом ), Частный дом Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008084 547 Ленинградская ул, 26, ( Частный дом ), Частный дом Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008653 548 Ленинградская ул, 28, ( Частный дом ), Частный дом Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011058 549 Ленинградская ул, 32, ( Админ.помещение+Милиция общ.безопастности ), Милиция общ.безопастности, ул. Ленинградская, д.32 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,022609 550 Ленинградская ул, 34, ( Военный комиссариат), Админ.помещение, ул.Ленинградская, д.34 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,056316 551 Ленинградская ул, 51, ( начальная школа №1 ), начальная школа №1, ул.Ленинградская, д.51 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,095865 552 Ленинградская ул, 53, ( средняя школа №1 ), средняя школа №1, ул.Ленинградская, д.53 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,254747 553 Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), швейная мастрская, ул.Ленинградская, д.55 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,012514 554 Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), спец.(кор.) школа-инт.VIII вида, ул. Ленинградская,д. 55 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,109157 555 Ленинградская ул, 55, ( Коррекционная школа ), спотивно-бытовой комплекс, ул.Ленинградская, д.55 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,079342 556 Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №1, ул.Ленинградская, д.92 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,087895 557 Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №2, ул. Ленинградская, д.92 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,046829 558 Ленинградская ул, 92, ( Учебный корпус №1,№2 ), Учебный корпус №1 , ул.Ленинградская, д.92 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,05879 559 Морозовская ул, 22, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,072733 560 Морозовская ул, 27, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,032425 561 Морозовская ул, 89, ( детский сад №8 ), детский сад №8, ул.Морозовская, д.89 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,098509 562 Морозовская ул, 91, ( Здание прокуратуры+гараж ), Гараж, ул. Морозовская, д.91 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008257 563 Морозовская ул, 91, ( Здание прокуратуры+гараж ), Здание прокуратуры, ул. Морозовская, д.91 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,034746 564 Морозовская ул, 93, ( детский сад №37 ), детский сад №37, ул. Морозовская, д. 93 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,092571 565 Некрасовская ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Некрасовская,11-1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002066 566 Некрасовская ул, 18, ( Административное здание+гараж ), Гараж, ул.Некрасовская, д.18 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,010778 567 Некрасовская ул, 18, ( Административное здание+гараж ), Административное здание, ул. Некрасовская, д.18 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,086209 568 Некрасовская ул, 26, ( детский сад №6 ), детский сад №6, ул. Некрасовская, д.26 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,022734 569 Пугачева ул, 2, Магазин промышленные товары (кв.1), ул. Пугачева, д. 2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,004493 570 Пугачева ул, 2, Жилой дом, Пугачева,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,462135 571 Пугачева ул, 2, ПАО Сбербанк ул. Пугачева,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,021541 572 Пугачева ул, 2, Аршинов (помещение), ул. Пугачева,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,02509 573 Пугачева ул, 2, ООО "Социальная аптека" (кв. 17), ул. Пугачева,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005928 574 Пугачева ул, 2, Магазин промышленные товары (кв.2), ул. Пугачева, д. 2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003216 575 Пугачева ул, 2б, ( Админ. здание ), Админ. здание, ул. Пугачева, д. 2 Б Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,010474 576 Серегина ул, 10, Районная библиотека, ул. Серегина,, д.10 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,02948 577 Серегина ул, 10, Административное помещ., ул.Серегина, д.10 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,044678 578 Серегина ул, 10, Школа искусств, ул.Серегина, д.10 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,147618 579 Серегина ул, 10а, ул.Серегина, д.10а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,004262 580 Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Нотариус Киржачского нотариального округа, ул. Серегина,11 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008826 581 Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Магазин, ул. Серегина,11 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,011902 582 Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Серегина,11 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,159668 583 Серегина ул, 11, ( Жилой дом ), Административное помещение, ул. Серегина,11 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003654 584 Серегина ул, 12, ( Здание Киржачского районого Суда ), Здание Киржачского районого Суда, ул.Серегина, д.12 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,099479 585 Серегина ул, 14, ( магазин (АО Тандер) ), магазин (АО Тандер), ул. Серегина, д.14 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,033578 586 Серегина ул, 16, ( Городской туалет ), Городской туалет, ул.Серегина, д.16-т Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,013359 587 Серегина ул, 16, ( Магазин ), Магазин Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,154848 588 Серегина ул, 16а, ( РОВД ), Гаражи, ул. Серегина, д.16а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,039566 589 Серегина ул, 16а, ( РОВД ), Адм.здание РОВД, ул. Серегина, д.16а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,092282 590 Серегина ул, 16а, ( РОВД ), ИВС, ул. Серегина, д.16а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,026075 | 591 Серегина ул, 3, ( начальная школа №2 ), начальная школа №2, ул.Серегина, д.3 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,067586 592 Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), Администр.здание, ул. Серегина, д.7 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,146804 593 Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), Гаражи, ул. Серегина, д.7 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005765 594 Серегина ул, 7, ( Хозяйственно-транспортное управление администрации ), гараж отдела культуры, ул. Серегина, д.7 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005765 595 Советская ул, 1, ( отдел социальной защиты ), отдел социальной защиты, ул.Советская, д.1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,025297 596 Советская ул, 1, ( отдел социальной защиты ), администр.помещ. ул.Советская, д.1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,001837 597 Советская ул, 10а, ( частный дом ), частный дом Советская,10 (Григорьева Ксения Кондратьевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,008047 | 598 Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), мастерская, ул. Советская,12 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003698 599 Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), Мастерская, ул. Советская, д. 12 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,004178 600 Советская ул, 12, ( Мастерская+торговые помещения ), Торговые помещения, ул.Советская, д.12 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,171011 601 Советская ул, 12а, ( Торговые помещения ), Торговые помещения, ул. Советская, д.12а Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,096825 602 Советская ул, 1г, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская 1-г Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,002273 603 Советская ул, 2а, ( Адм.здание ), адм.помещ. ул.Советская, д.2а (Общая) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,061538 604 Советская ул, 3, ( Админ.здание ), Админ. здание, ул. Советская, д.3 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,032257 605 Советская ул, 32, ( частный дом ), частный дом Советская,32-1 (Синюгин Григорий Иванович) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005549 606 Советская ул, 33, ( Жилой дом ), Жилой дом Советская,33 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,094054 607 Советская ул, 6, ( частным дом ), частный дом Советская,6 (Сульжинская Зинаида Алексеевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,010385 608 Советская ул, 64, ( частный дом ), частный дом Советская,64-1(Сибиркина Светлана Николаевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,003402 609 Советская ул, 8, ( частный дом ), частный дом Советская,8 (Васина Лидия Николаевна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,005094 610 Советская ул, 82, ( частный дом ), частный дом Советская,82-2(Перфильева Татьяна Рудолфовна) Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,006275 611 Чехова ул, 1, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,1 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,384979 612 Чехова ул, 2, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,2 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,502428 613 Чехова ул, 3, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,3 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,380179 614 Чехова ул, 4, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,4 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,502572 615 Чехова ул, 5, ( Жилой дом ), Жилой дом Чехова,5 Советская ул, 51, ( Котельная №1 ) 0,499594 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,271907 616 Шелковиков ул, 11, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,11 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,074863 617 Шелковиков ул, 13, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,13 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,066724 618 Шелковиков ул, 14, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,14 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,08608 619 Шелковиков ул, 15, ( Жилой дом ), Жилой дом Шелковиков,15 Шелковиков ул, 11А, ( Котельная №6 ) 0,04424 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,645691 620 Павловского ул, 22, ( Частный дом ), Частный дом Павловского,22-3 (Ларионова Людмила Михайловна) Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,004303 621 Павловского ул, 24, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,24 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,024694 622 Павловского ул, 26, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,26 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,089118 623 Павловского ул, 28, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,28 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,080481 624 Павловского ул, 32, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,32 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,079989 625 Павловского ул, 34, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,34 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,178294 626 Павловского ул, 36, ( Жилой дом ), Жилой дом Павловского,36 Юбилейная ул, 20/3, ( Котельная №3 ) 0,188812 Итого 46,371407 2,941896 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При необходимости предусмотреть возможность перевода жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии. Сведения о планируемом полезном отпуске тепловой энергии на 2024-2029 год |
| Котельная | ресурс | ПО на 2025год |
| кот №1 | отопление Гкал | 11 269,982 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 11 269,982 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №2 | отопление Гкал | 21 058,390 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 21 058,390 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №3 | отопление Гкал | 1 373,856 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 373,856 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №4 | отопление Гкал | 4 190,014 |
|  | гвс Гкал | 183,779 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 4 373,793 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,0000 |
| кот №5 | отопление Гкал | 793,300 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 793,300 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №6 | отопление Гкал | 660,963 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 660,963 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №7 | отопление Гкал | 1 206,078 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 206,078 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| кот №8 | отопление Гкал | 3 305,730 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 3 305,730 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Квартальная | отопление Гкал | 19 823,774 |
|  | гвс Гкал | 7 812,414 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 27 636,188 |
|  | всего горячая вода куб.м | 121 169,643 |
| Магистральная | отопление Гкал | 1 861,637 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 861,637 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Метленкова | отопление Гкал | 1 149,627 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 149,627 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Кирова | отопление Гкал | 170,696 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 170,696 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| БМК Калинина №13 | отопление Гкал | 9 732,615 |
|  | гвс Гкал | 0,000 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 9 732,615 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
|  | отопление Гкал | 195,913 |
| Котельная № 14 | гвс Гкал | 0,000 |
| ул.Северная 5 | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 195,913 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,000 |
| Блочно-модульная | отопление Гкал | 4 474,642 |
| котельная для отопления потребителей | гвс Гкал | 0,00 |
| с централизованным | технологические нужды | 0,00 |
| отоплением улиц | всего теплоэнергия Гкал | 4 474,642 |
| Свобода, Пугачева | всего горячая вода куб.м | 0,00 |
| Итого по ООО «Владимиртеплогаз» | отопление Гкал | 81 267,217 |
|  | гвс Гкал | 7 996,193 |
|  | технологические нужды | 0,000 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 89 263,410 |
|  | всего горячая вода куб.м | 121 169,643 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича | отопление Гкал | 1643,458 |
|  | гвс Гкал | - |
|  | технологические нужды | 37,142 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1762,773 |
|  | всего горячая вода куб.м | - |
| ООО ИЦ «Теплосфера» | отопление Гкал | 1 180,654 |
|  | гвс Гкал | 0,00 |
|  | технологические нужды | 0,00 |
|  | всего теплоэнергия Гкал | 1 180,654 |
|  | всего горячая вода куб.м | 0,00 |

РАЗДЕЛ 4.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения  является износ  тепловых сетей.

Проектом схемы теплоснабжения предусматривается  вариант развития системы  теплоснабжения города Киржач:

проводить  замену изношенных  участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Целью является улучшение обеспечения нормального температурного режима в жилых помещениях.

РАЗДЕЛ 5.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ  И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Таблица № 6

| № | Наименование мероприятия | Стоимость тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое перевооружение котельной №1 расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Советская д. 51. (Замена оборудования котельной). Срок реализации 2023-2026 год. | 17206,00 (2023год) |
|  |  | 32794,00 ( 2024 год) |
|  |  | 11914,65 (20525 год) |
|  |  | 9271,79 (2026год) |
|  | Техническое перевооружение котельной №10 г. Киржач, ул. Магистральная, д. 13/1; модульной котельной (№13) г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д.61; оборудование котельной (№ 14) г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д.5. Срок реализации 2024-2025 год. | 500,00 (2024 год) |
|  |  | 9396,93 (2025год) |
|  | ВСЕГО: | 81083,37 |

Оптимизация схемы теплоснабжения города Киржач

Таблица № 7

| № п/п | Котельные, отапливающие социально значимые объекты и население | Собственник | Мероприятия по оптимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная №10,ул. Магистральная д.13/1 | Администрация города Киржач | Без изменений | Техническое перевооружение котельной № 10 |
| 2 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича | Администрация города Киржач | Запуск в 2024 году |  |
| 3 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» котельная № 1 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Без изменений |  |
| 4 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» Котельная № 2 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Без изменений |  |
| 5 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» Котельная № 3 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» | Без изменений |  |
| 6 | ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная № 9, 1-й проезд | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 7 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16/1 (модуль) | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 8 | ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная по ул. Кирова 1б,1в | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 9 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Администрация города Киржач | Техническое перевооружение | Техническое перевооружение котельной № 1 |
| 10 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 11 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 12 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 13 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ООО «Владимиртеплогаз» | Без изменений |  |
| 14 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Администрация города Киржач | Реконструкция |  |
| 15 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Администрация города Киржач | Без изменений | Техническое перевооружение котельной № 13 |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Администрация города Киржач | Запущена в 2017 году | Техническое перевооружение котельной № 14 |
| 17 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | Администрация города Киржач | Запуск в 2020 году |  |
| 18 | ООО «ИЦ Теплосфера», блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь | ООО «ИЦ Теплосфера» | Без изменений | Исключен жилой фонд |
| 19 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Администрация города Киржач | Без изменений |  |
| 20 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Администрация города Киржач | Без изменений |  |

РАЗДЕЛ 6.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ  И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

В городе Киржач на первоначальном этапе, до 2025 года предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

6.1. Резервирование систем теплоснабжения.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается.

7.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Схема теплоснабжения  на территории города Киржач – закрытая.

РАЗДЕЛ 8.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица № 8

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Первая очередь 2023 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.«Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 63,00 | 63,00 |
| 2 | Итого |  | 63,00 | 63,00 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 322,036 | 322,036 |
| 2 | Итого |  | 322,036 | 322,036 |
| 2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 250 | 250 |
| 2 | Итого |  |  | 250 | 250 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 584,886 | 584,886 |
| 2 | Итого |  | 584,886 | 584,886 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,25 | 10,25 |
| 2 | Итого |  | 10,25 | 10,25 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 41,096 | 41,096 |
| 2 | Итого |  | 41,096 | 41,096 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 10,25 | 10,25 |
| 2 | Итого |  |  | 10,25 | 10,25 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 40,789 | 40,789 |
| 2 | Итого |  | 40,789 | 40,789 |
| 5.Котельная №3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 11,99 | 11,99 |
| 2 | Итого |  | 11,99 | 11,99 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 33,52 | 33,52 |
| 2 | Итого |  | 33,52 | 33,52 |
| 6.Котельная «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1- й проезд |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 574,38 | 574,38 |
| 2 | Итого |  |  | 574,38 | 574,38 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 5031,57 | 5031,57 |
| 2 | Итого |  | 5031,57 | 5031,57 |
| 7.Котельная «Владимиртеплогаз» котельная ул. Метленкова, д.16 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 54,35 | 54,35 |
| 2 | Итого |  |  | 54,35 | 54,35 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 277,864 | 277,864 |
| 2 | Итого |  | 277,864 | 277,864 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 412,34 | 412,34 |
| 2 | Итого |  | 412,34 | 412,34 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 2107,879 | 2107,879 |
| 2 | Итого |  | 2107,879 | 2107,879 |
| 9.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 719,94 | 719,94 |
| 2 | Итого |  |  | 719,94 | 719,94 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 3680,338 | 3680,338 |
| 2 | Итого |  | 3680,338 | 3680,338 |
| 10.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 38,82 | 38,82 |
| 2 | Итого |  | 38,82 | 38,82 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 198,457 | 198,457 |
| 2 | Итого |  | 198,457 | 198,457 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 63,72 | 63,72 |
| 2 | Итого |  |  | 63,72 | 63,72 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 558,217 | 558,217 |
| 2 | Итого |  | 558,217 | 558,217 |
| 12.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 31,47 | 31,47 |
| 2 | Итого |  | 31,47 | 31,47 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 160,859 | 160,859 |
| 2 | Итого |  | 160,859 | 160,859 |
| 13.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 19,30 | 19,30 |
| 2 | Итого |  |  | 19,30 | 19,30 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 98,663 | 98,663 |
| 2 | Итого |  | 98,663 | 98,663 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 36,72 | 36,72 |
| 2 | Итого |  | 36,72 | 36,72 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 187,701 | 187,701 |
| 2 | Итого |  | 187,701 | 187,701 |
| 15.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 96,26 | 96,26 |
| 2 | Итого |  |  | 96,26 | 96,26 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 492,076 | 492,076 |
| 2 | Итого |  |  | 492,076 | 492,076 |
| 16.Электрокотельная ООО «Владимиртеплогаз» по ул. Кирова |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Электроэнергия | кВт | 43,47 | 43,47 |
| 2 | Итого |  |  | 43,47 | 43,47 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | электроэнергия | тыс.кВт | 222,243 | 222,243 |
| 2 | Итого |  |  | 222,243 | 222,243 |
| 17.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 314,63 | 314,63 |
| 2 | Итого |  |  | 314,63 | 314,63 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 1608,393 | 1608,393 |
| 2 | Итого |  |  | 1608,393 | 1608,393 |
| 18.ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | м3/ч | 7,71 | 7,71 |
| 2 | Итого |  |  | 7,71 | 7,71 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | Природ-ный газ | тыс.м3 | 39,426 | 39,426 |
| 2 | Итого |  |  | 39,426 | 39,426 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева 1 -общественные здания и жилой фонд Природ-ный газ м3/ч 144,19 144,19 2 Итого 144,19 144,19 Годовой расход топлива 1 -общественные здания и жилой фонд Природ-ный газ тыс.м3 737,086 737,086 2 Итого 737,086 737,086 20.Блочно-модульная котельная ООО «ИЦ Теплосфера» 1 -общественные здания Природ-ный газ м3/ч 31 31 2 Итого 31 31 Годовой расход топлива 1 -общественные здания Природ-ный газ тыс.м3 275,6 275,6 2 Итого 275,6 275,6 |

РАЗДЕЛ 9.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ.

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, перевод жилищного фонда на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из местного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Источники тепловой энергии

Таблица 9

| № | Наименование мероприятия | Стоимость тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое перевооружение котельной №1 расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Советская д. 51. (Замена оборудования котельной). Срок реализации 2023-2026 год. | 17206,00 (2023год) |
|  |  | 32794,00 ( 2024 год) |
|  |  | 11914,65 (20525 год) |
|  |  | 9271,79 (2026год) |
|  | Техническое перевооружение котельной №10 г. Киржач, ул. Магистральная, д. 13/1; модульной котельной (№13) г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д.61; оборудование котельной (№ 14) г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д.5. Срок реализации 2024-2025 год. | 500,00 (2024 год) |
|  |  | 9396,93 (2025год) |
|  | ВСЕГО: | 81083,37 |

РАЗДЕЛ 10.

РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от ООО «Владимиртеплогаз» о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории города  Киржач  в центральной части г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, Мебельной фабрики, в микрорайоне Красный Октябрь в зоне деятельности (централизованное теплоснабжение) – присвоен ООО «Владимиртеплогаз».

РАЗДЕЛ 11.

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

Технологические связи между собой котельные не имеют.

РАЗДЕЛ 12.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Участки тепловых сетей, относящиеся к  категории бесхозяйных, на территории города Киржач не обнаружены. В случае выявления таких сетей, их следует оформить в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 13.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Территория города Киржач газифицирована. Проблем организации  газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной  программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки  электрической и тепловой энергии, на территории города Киржач, не намечается.

Все котельные на территории города подключены к центральному водоснабжению и водоотведению.

РАЗДЕЛ 14.

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии;

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования газового топлива топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

- Снижение потерь теплоносителя, в связи с несанкционированным водоразбором из тепловой сети.

РАЗДЕЛ 15.

ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрана реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Ш. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В городе Киржач проживает  26 643 человек.

Имеющаяся многоквартирная застройка, а также административные здания, здания общественного назначения снабжаются теплом от газовых котельных.
Частный сектор снабжается теплом от газовых котельных и от поквартирных источников тепла.

1.2. Источники тепловой энергии

Система теплоснабжения города Киржач реализована в форме закрытой системы. Централизованное теплоснабжение осуществляется 20 основными источниками тепловой энергии.

Характеристики источников тепловой энергии города Киржач

1. ООО «Владимиртеплогаз» Модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1

2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением  улицы Томаровича

3. Котельная № 1 ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач.

4. Котельная № 2 ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач.

5. Котельна № 3 ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач.

6. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная

7.  Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д.16/1

8. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 1 ул. Советская, д. 51

9. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3

10. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3

11. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13

12. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 5 ул. М.Расковой, д. 14б

13. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 6 ул. Шелковиков, д. 11а

14. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 7 ул. Привокзальная, д. 4б

15. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 8 ул. Заводская, д. 6а

16. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокот. Ул. Кирова, 1б,1в

17.Блочно-модульная котельная №13 ул.Калинина, дом 61,

ООО «Владимиртеплогаз».

18. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» № 14 ул.Северная д.5

19.Блочно-модульная котельная № 15 для отопления потребителей с   централизованным теплоснабжением  улиц Свобода, Пугачева.

20.Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная микрорайон Красный Октябрь

Едиными теплоснабжающими организациями являются:

- центральная часть города Киржач, мкр. Шелковый комбинат, мкр. Мебельная фабрика, мкр. Красный Октябрь – ООО «Владимиртеплогаз»;

Технические характеристики основных котельных установок представлены в таблице.

Технические характеристики основных котельных установок

Таблица № 10

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность МВт (Гкал/ч) | Вид топлива | Срок службы, лет | КПД % | Подключенная нагрузка МВт, (Гкал/ч) | Режим работы котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | RS-D800 (2 шт.) | 1,6 1,38 | газ | 8 | 91 | 1,035 | водогрейный |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича | «Unical EllPrex 760» (2 шт.) | 1,52 | газ | 14 | 91 | 2,0 | водогрейный |
| Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | Хопер-100 (5 шт.) | 0,1 | газ | 15 | 90,6 | 0,082 | водогрейный |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Хопер-100 (4 шт.) | 0,1 | газ | 15 | 90,6 | 0,082 | водогрейный |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Хопер-100 (3 шт.) | 0,14 | газ | 17 | 90,3 | 0,096 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд | ДКВР 6,5/13 (2 шт.) Термотехник ТТ-100 | 14,96 (12,88) | газ | 50 3 | 89 | 12,88 | водогрейные |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | UNICAL ELLPLEX (2 шт.) | 1,0 0,88 | газ | 2 | 88 | 0,655 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная по ул. Кирова, д.1б, 1в | ЭПЗ-100 – 2 шт. | 0,17 | электроэнергия | 12 | 90,9 | 0,0835 | электрический |
| ООО «Владимиртеплогаз»» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | КЕ 10-14(п) (2 ед.) | 14,9 12,8 | газ | 32 | 85 | 7,348 | паровой |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | ДЕ 25-14ГМ – 1 шт. ДКВР 20-30 (п) – 1 шт. | 33,5 28,8 | газ газ | 36 49 | 85 80 | 12,690 | паровой |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Турботерм 1100 Турботерм 1100 | 2,2 1,9 | газ газ | 16 6 | 85 85 | 0,622 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | Турботерм-750 (2 шт.) Турботерм-800-1 шт. Турботерм-500 – 2 шт. | 3,3 (2,9) | газ газ | 24 17 11 | 85 85 | 2,9 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | Super RAC-520 (2 шт.) | 1,0 (0,86) | газ | 19 | 85 | 0,43 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | Super RAC-290 (2 шт.) | 0,5 (0,43) | газ | 19 | 85 | 0,339 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | Super RAC-520 | 1,0 (0,86) | газ | 19 | 85 | 0,618 | водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | КСВаУ-0,63Гн (4 шт.) | 2,5 (2,17) | газ | 20 | 85 | 2,051 | Водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Турботерм Оптима 2500 – 3 шт. | 7,5 (6,45) | газ | 7 | 93,4 | 5,336 | Водогрейный |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом 5 | ХОПЕР-100А (2шт.) | 0,1934 (0,17) | газ | 6 | 92 | 0,17 | Водогрейный |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | Турбо терм-2000 (2шт.) | 4,0 (3,44) | газ | 3 | 95,3 | 2,67 | Водогрейный |
| ООО «ИЦ Теплосфера» блочно-модульная котельная ул. Лесная м-н Красный Октябрь | Logano SK 755-2 шт | 1,0 | газ | 15 | 85 | 0,4 | Водогрейный |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  города,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

1.3. Тепловые сети

      - ООО «Владимиртеплогаз»  модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 6782 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

      - Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением  улицы Томаровича

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной для снабжения жилого фонда составляет 2038 м.п.

Тепловые сети проложены подземно.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является  ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул. Мичурина, дом 33/2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 268 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «РЕСУРС СЕРВИС» .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Десантников, дом 13/2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 134 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «РЕСУРС СЕРВИС» .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, ул.Метленкова, дом 2

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет  50 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «РЕСУРС СЕРВИС» .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

6. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 26664 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 100- 18 м , ду 50-9 м, ду 32-9 м в 2-х трубном измерении    от У-38 до ул. Пушкина д.28

Ду 80- 19 м , ду 50-9 м, ду 32-9 м в 2-х трубном измерении    от У-39 до ул. Пушкина д.30

Ду 100- 60 м , ду 80-60 м,  в 1-ом трубном измерении    от У-1 до У-2 (по территории котельной)

Ду 65- 20 м , ду 50- 20 м,  в 2-х трубном измерении   от У-15 до кв. Солнечный д.3

Ду 100- 96 м , ду 50-48 м, ду 32-48 м в 1-ом трубном измерении    от ТК-13 до У-9

Ду 57- 45 м , ду 32-15 м,  в 1-ом трубном измерении    от У-22 до кв.Южный д.1

Ду 108- 43 м,  в 2-х трубном измерении    от ТК-56 до ТК-57 ул. Пушкина д.14-16

Ду 108 -172 м, Ду 89-172 м в однотрубном исчислении от У-9 до ТК-92 по ул. Свердлова.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 2230 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является  ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 100 -35м, ду 89 -35 м, ду 65 -128м, ду 50 -28м в 2-х трубном    от ТК-1 до ввода в МКД ул. Метленкова д.4

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 1 ул. Советская, д. 51

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 14690 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 80- 42 м в 2-х трубном от ТК-18 до ТК-19 ул. Чехова в 2-х трубном исполнении

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 12470 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 100 - 45 м в 2-х трубном  от ТК-28 до ввода в МКД кв. Прибрежный, д.5

Ду 80 - 23 м в 2-х трубном  от ТК-12 до ввода в МКД ул. Текстильщиков д.5

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз»кот.  № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 892 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 4612 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 100 - 36 м в 2-х трубном исчислении  от  У-5 до У-5.1 ул. Больничный проезд

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 5 ул. М.Расковой, д. 14б

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 1780 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз»  кот.  № 6 ул. Шелковиков, д. 11а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 810 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 7 ул. Привокзальная, д. 4б

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 1293 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является .

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 100 - 25 м в 2-х трубном исчислении  от  У-2 до ТК-2 ул. Привокзальная

- Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот.  № 8 ул. Заводская, д. 6а

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 4108 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

16. Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина,  дом 61, котельная

ООО «Владимиртеплогаз»

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет  13210,4 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально, надземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 50 - 65 м,  в 2-х трубном  от У-17 до  ул. Октябрьская д.3

Ду 273 - 172 м,  в 2-х трубном  от У-9 до ТК-92 по  ул. Свердлова

17. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная ул. Кирова

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 40 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

18. Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная ул. Северная д.5

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 648 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально и  надземно.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимитеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

19. Котельная ООО «ИЦ Теплосфера» котельная, ул. Лесная, мкр. Красный Октябрь

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 60 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «ИЦ Теплосфера».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

20. Блочно-модульная котельная  для отопления  потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода,Пугачева

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 3646 м.п.

Тепловые сети проложены подземно / бесканально.

Аварии за последние  2 года отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют.

Эксплуатирующей организацией является ООО «Владимиртеплогаз».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Протяженность  участков ТС включенных в перспективный ремонтный план

Ду 100 - 165 м, в 2-х трубном  от У-3 до  ДОСААФ ул. Серегина д.24

| Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении | 93876 п.м |
| --- | --- |
| Протяженность аварийных тепловых сетей в однотрубном исполнении | 2664 п.м. |

  - Зоны действия источников тепловой энергии

Таблица № 11

| №№ | Наименование котельной | Адрес потребителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | ул. 50 лет Октября, д. 1,2,4,6,7-12 ул. Магистральная, д. 4,6,7,8,8а,9,10,11, 12,14,15,16,18,21,22,23,27,29,33 ул. Юбилейная, д. 1-14,16,17 Д/сад № 38 |
| 2 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича | ул. Томаровича, д. 1,3,5,7,9 26,28,30 |
| 3 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | ул. Мичурина, д.33 ул. Мичурина, д. 33/1 |
| 4 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | ул. Метленкова, д.2 ул. Метленкова, д. 16М |
| 5 | ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач | ул. Десантников, д.13/1 |
| 6 | ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд | Квартал Южный 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Квартал Солнечный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а ул.Пушкина 6, 8, 10,11, 12, 13, 14, 15,16, 17,18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 28, 30, 27а ул. Фурманова 24,22,20,18,16, 10,8 ул. Октябрьская 8, 10, 11, 12, 13, 15, 11а, 20 ул. Первомайская 20, 22, 24 ул. Калинина 75 ул. Комсомольская 72 ул. Первый проезд 2 СОШ №6 КМК Дет сад. № 14,25,30 Стадион «Торпедо» ул. Калинина 90 ул. Фурманова 53, 53б, 57 ул. Южный квартал 5а, 9а ул. Первый проезд 1 ул. Труда 1 ул. Пушкина 8б дома с ГВС: ул. Пушкина № 3 ,4, 4а ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26, 27а, 28, 30; ул. Фурманова № 4,10,18 ,20 ,22 ,24 ,35 ,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,49 ,51; ул. Первомайская № 3 ,5 ,7 ,12 ,14,14а, 20, 22, 24; Квартал Солнечный № 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,7а ,8 ,8а; ул. Калинина № 55, 62 ,64 ,66 ,66-а ,75; Квартал Южный № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ; ул. Октябрьская № 10, 11, 11а,12 ,13 ,15 ,20 ; ул. Фрунзе № 3; ул. Свердлова № 1, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,12 ; ул. Комсомольская № 54, 56, 72 ; ул. Первый проезд № 2 ; |
| 7 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова, д. 16 (модуль) | ул. Метленкова 1,1а,4 ул. Полевая 1,2,2а,4,10а ул. 40лет Победы 2 |
| 8 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | ул.Гагарина: д.6,8,15а,19,22,23,24,25,26,27,28,28а,29,29а,31,32,33,34,35,36,37 ул. Красноармейская д. 42, ул Ленинградская: 1,19,30,32,51,53,55,92,94 ул. Морозовская: д.89,91,93 ул. Некрасовская: д. 9б,11,18,26,26а ул. Серегина:3,5,7,10,11, 12,14,16 ул. Советская:1,1а,1г,10,6,7,8, 32,33,64,82 ул. Чехова:1,2,3,4,5 Школа №2,школа №1,школа №1(начальная); д/с №6,8,37; дом культуры, гостиница «Шерна», школа искусств |
| 9 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | ул.40 лет Октября:5а,5б,7,13, 13б,15,17,25а,26,26а,28,30,30а,32,34,36,38,40 ул. Гайдара:12,30,30а,35,37,39,41 ул. Десантников:7,9,11. ул. Дзержинского:1,1б,2,2а,3,3г,4,5 ул. Мичурина:4,6,19. ул. Островского:5,7,16а,18, 18а,19,20,32 ул. Молодежная,7 Прибрежный квартал:1,2,3,4,5,7,7а,9,2а ул. Садовая:2,6,8,10,12,14 ул. Текстильщиков:5,7,9,12, 14, 16,18 ул. Чайкиной:2а,4,4а,6 Нач.шк.№ 5,СОШ № 5, д/с № 12, д/с № 12 |
| 10 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | ул. Павловского:22,24,26,28,32,34,36 |
| 11 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | ул. Больничный проезд: 1,3,5,7, 7б,9,9а,9б,11 ул. Ленинградская:108 ул. Свобода:113,113а,115,120 ул. Гастелло:9 |
| 12 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | ул. Расковой:7, 9, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, |
| 13 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | ул. Шелковиков д.11, 13,14,15 |
| 14 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | ул. Привокзальная:1,1а,3,3а,4а,9,10,11,12,12а. |
| 15 | ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | ул. Владимирская:29,31,33,35 ул. Денисенко:13,15,17,24,30,32 ул. Заводская:2,4,6,12,14а ул. Первомайская:20,22,24 ул. Приозерная:1а,1б,1в,2а ул. Совхозная:1,2,2а,4,5 Прогимназия |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова | ул. Кирова 1б, 1в |
| 17 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул. Калинина, дом 61 | ДШИ Дом культуры Поликлиника ул. Свердлова 1а, 1б, 2, 7а, 7б ул. Пушкина 3а, 4б ул. Фурманова 37 ул. Больничный пр.2 ул. Октябрьская 2,3,4,5,6,7 ул. Пушкина 3,4,4а,5,10а ул. Фрунзе 1,2,3 ул. Первомайская 3, 5, 6, 7, 12, 14, 14а, 16, 18 ул. Свердлова 1, 3, 4,5, 6, 7, 9, 12 ул. Калинина 55, 57, 59,62, 64, 66, 66а ул. Комсомольская 54,56 ул. Фурманова 4, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 |
| 18 | ООО «Владимиртеплогаз» котельная № 14, ул. Северная, д. 5 | ул.Северная д. 1,5 |
| 19 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. | ул. Октябрьская, д.6 ул. Пролетарская, д.17 ул. Пугачева, д.6,14 ул. Свобода, д.5,14,16,18 ул.Свобода, д. 2А ООО «Тандем» ул. Чехова, д.12 ЗАО «Киржачский инструмент» МБДОУ Детский сад №5 ул.Серегина, д.24 РОСТО МБОУ СОШ №3 |
| 20 | ООО «ИЦ Теплосфера» котельная, ул. Лесная, м-н Красный октябрь | ул. Лесная ДОУ № 40, СОШ № 7, |

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных, представленных ресурсоснабжающими организациями.

Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснабжения с указанием часовой тепловой нагрузки, приведен в таблице № 12

Таблица № 12

| № пп | Наименование потребителя | Расход тепла,Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
|  | Итого: | 0,00020 |
| 2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |
|  | Итого: | 2 |
| 3.Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | Итого: | 0,082 |
| 4.Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | Итого: | 0,082 |
| 5.Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | Итого: | 0,096 |
| 6.Котельная ООО «Владимиртеплогаз»» Квартальная котельная |
|  | Итого: | 0,0023 |
| 7.ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
|  | Итого: | 0,001 |
| 8.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
|  | Итого: | 0,00013 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
|  | Итого: | 0,0014 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
|  | Итого: | 0,0025 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
|  | Итого: | 0,0012 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
|  | Итого: | 0,00053 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
|  | Итого: | 0,00008 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
|  | Итого: | 0,00007 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
|  | Итого: | 0,00012 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
|  | Итого: | 0,00037 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокот. ул. Кирова |
|  | Итого: | 0,000016 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» №14, Северная, д.5 |
|  | Итого: | 0,000033 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева. |
|  | Итого | 0,00052 |
| 20.Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
|  | Итого: | 0,316 |

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой нагрузки

Часовая производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 12

| №п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,035 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,345 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 2,3 |
| Котельная №1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,284 |
| Котельная№ 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,273 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,193 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,88 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,88 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,88 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,655 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,225 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,348 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 5,452 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 12,690 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 16,11 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,6225 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,277 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,90 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,90 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,43 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,43 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,339 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,091 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,618 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,242 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,051 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,119 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,0835 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0865 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,336 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,114 |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом5 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,17 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,0 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 6,5 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 1,5 |
| Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,0 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,316 |
| 3 | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 0,684 |

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

1.7. Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 13

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная, ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,396 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,211 |
| 2. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,13 |
| Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,05 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 557,224 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,372 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 26,183 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,091 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 293,951 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,220 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 507,626 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,786 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,901 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,070 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 115,874 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,324 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,222 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,058 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 13,583 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,036 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,722 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,066 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 82,058 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,226 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,340 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,006 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 213,432 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 1,085 |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная, дом 5 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 4,446 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,012 |
| 19.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 106,884 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,353 |
| 20. Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 20,0 |
| 2 | Расход воды на подпитку, т/ч | 0,3 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии

Вид и количество используемого топлива котельными приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 14

|  | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Часовой расход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 | Природный газ | м3/ч | 63,99 |
| 2 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича | Природный газ | м3/ч | 179,3 |
| 3 | Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Природный газ | м3/ч | 10,25 |
| 4 | Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Природный газ | м3/ч | 10,25 |
| 5 | Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач, | Природный газ | м3/ч | 11,99 |
| 6 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная | Природный газ | м3/ч | 1039,16 |
| 7 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова | Природный газ | м3/ч | 46,55 |
| 8 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 | Природный газ | м3/ч | 412,34 |
| 9 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 | Природный газ | м3/ч | 719,94 |
| 10 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 | Природный газ | м3/ч | 38,82 |
| 11 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 | Природный газ | м3/ч | 109,20 |
| 12 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б | Природный газ | м3/ч | 31,47 |
| 13 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а | Природный газ | м3/ч | 19,3 |
| 14 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б | Природный газ | м3/ч | 36,72 |
| 15 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а | Природный газ | м3/ч | 96,25 |
| 16 | ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 | Природный газ | м3/ч | 314,63 |
| 17 | ООО «Владимиртеплогаз» Котельная №14, ул.Северная, дом 5 | Природный газ | м3/ч | 7,71 |
| 18 | Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | Природный газ | м3/ч | 144,18 |
| 19 | Котельная ООО «Владимиртеплогаз» электрокотел ул.Кирова 1б, 1в | Природный газ | м3/ч | - |
| 20 | Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь | Природный газ | м3/ч | 31,0 |

1.9. Безопасность и надежность теплоснабжения

При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители будут обеспечены тепловой энергией. Котельные будут подключены к резервным источникам электроснабжения.

Данные по количеству аварий на источниках тепла и на тепловых сетях отсутствуют.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 15

| Показатели | Единица измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 151566 | 146001 | 146001 | 146001 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 126406,3 | 121502,3 | 121502,3 | 121502,3 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, в том числе | Гкал | 25159 | 24498 | 24498 | 24498 |
| Котельная №1 | Гкал | 3781 | 3488 | 3488 | 3488 |
| Котельная №2 | Гкал | 3194 | 3227 | 3227 | 3227 |
| Котельная №3 | Гкал | 245 | 139 | 139 | 139 |
| Котельная №4 | Гкал | 1071 | 1023 | 1023 | 1023 |
| Котельная №5 | Гкал | 391 | 264 | 264 | 264 |
| Котельная №6 | Гкал | 93 | 85 | 85 | 85 |
| Котельная №7 | Гкал | 276 | 257 | 257 | 257 |
| Котельная №8 | Гкал | 851 | 838 | 838 | 838 |
| Котельная №9 | Гкал | 9414 | 9719 | 9719 | 9719 |
| Котельная №10 | Гкал | 1232 | 1156 | 1156 | 1156 |
| Котельная №11 | Гкал | 444 | 432 | 432 | 432 |
| Котельная №12 | Гкал | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Котельная №13 | Гкал | 3263 | 3023 | 3023 | 3023 |
| Котельная №14 | Гкал | 63 | 58 | 58 | 58 |
| Блочно-модульная котельная №15 ул. Свободы,2Б | Гкал | 716 | 664 | 664 | 664 |
| Блочно-модульная котельная ул. Томаровича, 5а | Гкал | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Удельный расход топлива | кгут/Гкал | 158,79 | 159,93 | 159,93 | 159,93 |

1.11. Тарифы на тепловую энергию

Тарифы на тепловую энергию приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 16

| Организация | Тариф руб./Гкал с 01.01.2021 | Тариф руб./Гкал с 01.07.202 | Тариф руб./Гкал с 01.07.2022 | Тариф руб./Гкал с 01.12.2022 | Тариф руб./Гкал с 01.07.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Ресурс Сервис» | 1738,54 | 1619,58 | 1633,84 | 1633,84 | 1812,72 |
| ООО «Владимиртеплогаз» | 3706,10 | 3827,58 | 4034,18 | 4397,26 | 4821,78 |
| ООО «Владимиртеплогаз» ( мкр. Красный Октябрь) | 2481,53 | 2582,39 | 2721,82 | 2865,38 | 3264,95 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева | 1704,89 | 1794,88 | 1826,64 | 1968,52 | 2186,04 |
| ООО ИЦ «Теплосфера» (мкр.Красный Октябрь) | 4438,79 | 4678,48 | 4678,48 | 4678,48 | - |

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем  в системе теплоснабжения.

Квартальная котельная ООО «Владимиртеплогаз»

Изношенность тепловых сетей в микрорайоне Красный Октябрь составляет 85 %. Необходимо планомерно осуществлять капитальный ремонт. На первоначальном этапе подлежит капитальному ремонту участок сетей теплоснабжения 172 м.п., сетей горячего водоснабжения  172 м.п. по ул. Свердлова от У-9 до ТК-92. За 2022-2023г.г. на указанном участке сетей произошло 7 технологических отказов, связанных с изношенностью данного участка, устранение прорывов производилось наложением хомутов и частичной заменой неисправных участков.

Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения»

Уведомление исх. № 24/136 от 07.09.2016 г. о принятии решения о дальнейшей эксплуатации центральной котельной с продолжением оказания услуг по теплоснабжению жилого фонда по улице Томаровича.

Глава 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по городу приведены в ниже следующей таблице.

Таблица № 17

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2016 год | Первая очередь 2024 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 323012,32 | 611414,16 | 611414,16 |
|  | - жилой фонд | 288045,32 | 530070,01 | 530070,01 |
|  | - общественные здания | 92818 | 81304 | 81304 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 55,32 | 40,15 | 40,15 |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
|  | - жилой фонд | 8196,42 | 7935,51 | 7935,51 |
|  | - общественные здания | 894,1 | 894,1 | 894,1 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| 2.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |
|  | - жилой фонд | 8105,15 | 9737,95 | 9737,95 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2 | 2 | 2 |
| Котельная № 1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | - жилой фонд | 6955,4 | 4490,7 | 4490,7 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | - жилой фонд | 5926,4 | 2978,4 | 2978,4 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
|  | - жилой фонд | 3593,4 | 4506,7 | 4506,7 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
|  | - жилой фонд | 16147 | 108114,75 | 108114,75 |
|  | - общественные здания | 23560 | 22386 | 22386 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 13,93059 | 12,88 | 12,88 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
|  | - жилой фонд | 653,99 | 710,11 | 710,11 |
|  | - общественные здания | 0 | 0 | 0 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,0835 | 0,0835 | 0,0835 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
|  | - жилой фонд | 3803,71 | 6554,66 | 6554,66 |
|  | - общественные здания | 172,9 | 172,9 | 172,9 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,655 | 0,655 | 0,655 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
|  | - жилой фонд | 32241,65 | 35149,38 | 35149,38 |
|  | - общественные здания | 27278 | 27278 | 27278 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 7,348 | 7,348 | 7,348 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
|  | - жилой фонд | 115982,15 | 116986,08 | 116986,08 |
|  | - общественные здания | 23397 | 23397 | 23397 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 12,690 | 12,690 | 12,690 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
|  | - жилой фонд | 6691,3 | 7558,85 | 7558,85 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,6225 | 0,6225 | 0,6225 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
|  | - жилой фонд | 12120,2 | 14627,24 | 14627,24 |
|  | - общественные здания | 5357 | 5357 | 5357 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
|  | - жилой фонд | 3735,2 | 3742,61 | 3742,61 |
|  | - общественные здания | 90 | 90 | 90 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,4305 | 0,4305 | 0,4305 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
|  | - жилой фонд | 3043,3 | 3230,2 | 3230,2 |
|  | - общественные здания | - | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
|  | - жилой фонд | 5808,5 | 6403,18 | 6403,18 |
|  | - общественные здания | 662 | - | - |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,618 | 0,618 | 0,618 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
|  | - жилой фонд | 15456,8 | 18160,43 | 18160,43 |
|  | - общественные здания | 1067 | 1067 | 1067 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,051 | 2,051 | 2,051 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
|  | - жилой фонд | 54333.29 | 54337,76 | 54337,76 |
|  | - общественные здания | 5871,52 | 5871,52 | 5871,52 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 5,336 | 5,336 | 5,336 |
| ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул.Северная, дом 5 |
|  | - жилой фонд | 830,800 | 834,7 | 834,7 |
|  | - общественные здания | 123,4 | 119,9 | 119,9 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,111 | 0,17 | 0,17 |
| 19.Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
|  | - жилой фонд | 22 387,34 | 21 384,88 | 21 384,88 |
|  | - общественные здания |  | 14697,6 | 14697,6 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 20. Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
|  | - жилой фонд |  |  |  |
|  | - общественные здания | 10 865,8 | 10 865,8 | 10 865,8 |

Глава 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Так как численность населения в населенных пунктах менее 100000 человек, то разработка электронной схемы не требуется.

Глава 4.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ.

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. При этом предполагается реконструкция существующих котельных. Часть потребителей переводится на индивидуальные системы отопления. Часовая производительность котельных на, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 18

| №п/п | Наименование | Сущ. положение | На первую очередь до 2023 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,035 | 1,035 | 1,035 |
| Котельная ЛИК АО «НИИ парашютостроения» |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2 | 2 | 2 |
| Котельная №1, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,366 | 0,366 | 0,366 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная №2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
| Котельная №3,ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 12,87 | 12,88 | 12,88 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 13,93 | 12,88 | 12,88 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 5,412 | 5,336 | 5,336 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз»кот. ул. Метленкова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,86 | 0,88 | 0,88 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,793 | 0,655 | 0,655 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 7,443 | 7,348 | 7,348 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 14,514 | 12,690 | 12,690 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 2,86 | 2,90 | 2,90 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 2,596 | 2,90 | 2,90 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,313 | 0,339 | 0,339 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,563 | 0,618 | 0,618 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,68 | 2,051 | 2,051 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокот. ул. Кирова |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,7 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,09 | 0,0835 | 0,0835 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» №14 ул. Северная, д. 5 |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 0,166 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,113 | 0,17 | 0,17 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 8 | 3,44 | 3,44 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 6,5 | 2,67 | 2,67 |
| Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч, с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Глава 5.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 19

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2023г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Владимиртеплогаз» модульная котельная ул. Магистральная, д. 13/1 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,0 | 41,396 | 41,396 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,66 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 3400 | 137 | 137 |
| Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улицы Томаровича |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,7 | 79,7 | 0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,52 | 0,52 | 0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 2688 | 2688 | 0 |
| Котельная ООО № 1, «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 110 | 110 | 110 |
| Котельная № 2, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 110 | 110 | 110 |
| Котельная № 3, ООО «РЕСУРС СЕРВИС» г.Киржач |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 129 | 129 | 129 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Квартальная котельная, 1-й проезд |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 397,38 | 557,224 | 557,224 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,48 | 24,0 | 24,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5107 | 7097 | 7097 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Блочно-модульная котельная №13, ул.Калинина, дом 61 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 209,12 | 213,432 | 213,432 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,39 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5100 | 2196 | 2196 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. ул. Метленкова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 35,6 | 26,183 | 26,183 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,11 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 578 | 2162 | 2162 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 1 ул. Советская, д. 51 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 258,4 | 293,951 | 293,951 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,99 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 5107 | 4284 | 4284 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 2 ул. Дзержинского, д. 4/3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 492,4 | 507,626 | 507,626 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 3,61 | 38,0 | 38,0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 18547 | 5532 | 5532 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 3 ул. Юбилейная, д. 20 стр. 3 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 24,8 | 24,901 | 24,901 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,22 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 1129 | 51 | 51 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 4 ул. Больничный проезд, д. 11а стр.13 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 104,4 | 115,874 | 115,874 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,35 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 1774 | 265 | 265 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 5 ул. М.Расковой, д. 14б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 17,2 | 17,222 | 17,222 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,08 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 403 | 91,5 | 91,5 |
| 14.Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 6 ул. Шелковиков, д. 11а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 13,2 | 13,573 | 13,573 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 215 | 237 | 237 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 7 ул. Привокзальная, д. 4б |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 25,2 | 24,722 | 24,722 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,04 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 215 | 191 | 191 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» кот. № 8 ул. Заводская, д. 6а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 74,8 | 82,058 | 82,058 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,13 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 645 | 312,7 | 312,7 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» Электрокотельная ул. Кирова |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 3,2 | 3,340 | 3,340 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,006 | 0 | 0 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ООО «Владимиртеплогаз» котельная №14, ул. Северная д.5 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 1,57 | 4,446 | 4,446 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,012 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т |  | 20,0 | 20,0 |
| 19. Блочно-модульная котельная для отопления потребителей с централизованным теплоснабжением улиц Свобода, Пугачева |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 259 | 106,884 | 106,884 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 1,7 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 8735 | 2514 | 2514 |
| 20.Котельная ООО «ИЦ Теплосфера», ул. Лесная м-н Красный Октябрь |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т | 613 | 613 | 613 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Глава 6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ООО «Владимиртеплогаз»

Таблица № 20

| № | Наименование мероприятия | Стоимость тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое перевооружение котельной №1 расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Советская д. 51. (Замена оборудования котельной). Срок реализации 2023-2026 год. | 17206,00 (2023год) |
|  |  | 32794,00 ( 2024 год) |
|  |  | 11914,65 (20525 год) |
|  |  | 9271,79 (2026год) |
|  | Техническое перевооружение котельной №10 г. Киржач, ул. Магистральная, д. 13/1; модульной котельной (№13) г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д.61; оборудование котельной (№ 14) г. Киржач,мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д.5. Срок реализации 2024-2025 год. | 500,00 (2024 год) |
|  |  | 9396,93 (2025год) |
|  | ВСЕГО: | 81083,37 |

Глава 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Глава 10.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, предлагается финансировать из местного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Глава 11.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В настоящее время ООО «Владимиртеплогаз»» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО).

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от ООО «Владимиртеплогаз» о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования города Киржач присвоен:

-  ООО «Владимиртеплогаз» в зоне действия: центральная часть г. Киржач, микрорайон Шелковый комбинат, район «Мебельной фабрики», микрорайон Красный октябрь.

12.  РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

1.1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

1.1.2. В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по данному договору.

1.1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

1.1.4. Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

1.1.5. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

1.1.6. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

2. Обязательства субъектов теплоснабжения

2.1. Теплоснабжающая организация и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.2. Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное функционирование систем теплоснабжения города Киржач Киржачского района.

2.3. Условиями соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и режимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения в отопительный период и в летний период (режимная карта), являющийся приложением к соглашению;

- порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

2.4. ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.5. Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

2.6. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

2.7. Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация.

2.8. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

2.9. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Организация коммерческого учета

3.1. Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

3.2. Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

3.3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1) отсутствие в точках учета приборов учета;

2) неисправность приборов учета;

3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

3.4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

3.5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.6. Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей устанавливаются договором теплоснабжения.

4. Организация распределения и сбыта тепловой энергии

4.1. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у теплоснабжающих организаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям, обязана осуществлять распределение, и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям поселка.

4.2. Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в соответствии с п. 3.2.

4.3. Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данных системах теплоснабжения, осуществляется администрацией города, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

4.4. Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в администрацию города Киржач, заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.